Мероприятия по снижению потерь электрической энергии, выполненные в 2025г.
1. Монтаж самонесущих изолированных проводов для ВЛ напряжением 0,4 кВ;

Описание проблемы:

При замене неизолированного провода ВЛ-0,4кВ на воздушных линиях электропередач на самонесущий изолированный провод увеличивается сечение питающих проводов, что ведет к уменьшению технических потерь от нагрева токоведущих частей, а так же незначительно сокращаются потери от токов утечки. Перевод электроснабжения индивидуальных потребителей на питание по СИП значительно повышает надежность и качество электроснабжения последних и сокращает расходы на содержание и эксплуатацию ВЛ-0,4кВ.

В 2025 году были запланированы и выполнены работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95мм2) на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 25086  м.

Список объектов приведен в таблице:

	Производственная программа 2025г.

	РЭС Владимир  г. Владимир

	Город
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Длина
	% вып.

	г. Владимир
	ВЛ-0,4 кВ  ТП-133-ул. Дмитриевская


	м
	325
	91,04%

	г. Владимир
	ВЛ-0,4 кВ  ТП-183-фид. ВЛ-3


	м
	206
	100%

	РЭС  г. Гусь-Хрустальный

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ ТП 136 п. Гусевский ул. Сосновая
	м
	467
	74,72%

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ ТП 23 ул. Курская, Ленская
	м
	430
	100,00%

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ, ТП 137 п. Гусевский ул. Главная
	м
	212
	74,39%

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ, ТП 14 ул. Нижегородская, Ленинградская
	м
	980
	85,96%

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ, ТП 68 ул. Тумская, Дзержинского
	м
	765
	123,39%

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ, ТП 71 ул. Толстого, Рылеева
	м
	555
	95,69%

	РЭС  Западный ПО г. Киржач

	г. Киржач
	ВЛ-0,4 кВ ТП-22 ул. Гражданская


	м
	571
	100%

	РЭС г. Ковров

	г. Ковров
	ВЛ 0,4 кВ ТП-103 ул.Совхозная-Завгородная
	м
	445
	100%

	г. Ковров
	ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 15 ул. Шаумяна (30025) (Цурюпы,Народная,Чехова)
	м
	631
	107%

	г. Ковров
	ВЛ-0,4 кВ г.Ковров ТП-20 ул.Щеглова (Стадионная)
	м
	728
	100%

	г. Ковров
	ВЛ-0,4 кВ ТП-43 ул.Бутовая,ул.2-ая Каменная
	м
	1 025
	100%

	РЭС г. Ковров ПО г. Камешково

	г. Камешково
	ВЛ-0,4 кВ ул. Пролетарская от ТП 37 (Ф-8)
	м
	277
	100%

	г. Камешково
	ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта (ВЛ 0,4 кВ ул.Ленина ТП-24 Ф-3)
	м
	114
	100%

	РЭС Западный ПО г. Кольчугино 

	г. Кольчугино
	ВЛ-0,4 кВ ТП 1 АО "БЭЗ" ф.19 - ул. Советская, Ленина (1-29)
	м
	517
	48%

	г. Кольчугино
	ВЛ-0,4 кВ ТП 56 ф.9 - ул.Ленина, Дружбы
	м
	525
	69%

	РЭС Западный ПО Петушки  

	г. Петушки
	ВЛ-0,4кВ КТП-17 ф.ул.Коммунальная
	м
	50
	82,46%

	г. Петушки
	ВЛ-0,4кВ КТП-19 ф.ул.Трудовая
	м
	50
	116,18%

	г. Петушки
	ВЛ-0,4кВ КТП-29 ф.ул.Заречная
	м
	50
	71,73%

	г. Петушки
	ВЛ-0,4кВ ТП-35 ф.ул.Луговая, Спортивный проезд
	м
	50
	110,47%

	г. Петушки
	ВЛ-0,4кВ ТП-37 ф. ул.Железнодорожная, Спортивная
	м
	50
	104,83%

	г. Петушки
	ВЛ-0,4кВ ТП-49 ф.ул.Покровка
	м
	50
	104,71%

	г. Петушки
	ВЛ-0,4кВ ТП-49 ф.ул.Покровский проезд
	м
	50
	93,20%

	РЭС Владимир ПО Собинка 

	г. Собинка
	ВЛ-0,4 кВ г.Собинка ТП № 10 ул.Куйбышева
	м
	1 080
	102,8%

	г. Собинка
	ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 28 ул.Спортивная, Спортивный пер., Парковый пр-д
	м
	1 299
	100%

	г. Собинка
	ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 37 ул.Текстильщиков
	м
	130
	100%

	г. Собинка
	ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 46 ул.Советская
	м
	1 695
	100%

	г. Собинка
	ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 65-ул.Маяковского
	м
	793
	100%

	РЭС Владимир ПО Судогда

	г. Судогда
	ВЛ-0,4 кВ ТП-11- ул. Северная, ул.Пушкина, г.Судогда
	м
	1 403
	99,9%

	г. Судогда
	ВЛ-0,4 кВ ТП-28- ул.Будённого, г.Судогда
	м
	800
	99,8%

	г. Судогда
	ВЛ-0.4 кВ ТП №31- ул.Октябрьская, ул.Первомайская г. Судогда
	м
	986
	99,9%

	РЭС Ковров ПО Вязники 

	г. Вязники
	ВЛ-0,4кВ д. Серково Вязниковский район



	м
	3 490
	100%

	РЭС г. Юрьев-Польский  

	г. Юрьев-Польский
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-7


	м
	1853
	93,2%


Затраты на выполнение мероприятий
Стоимость материалов для выполнения данных работ составила 23 099 909,86 руб. без учета стоимости СМР, источник финансирования – тариф.
Сроки проведения: 

Согласно плана производственной программы 2025 года.
2. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок ( без нагрузок)

Расчет проводился на основе данных, полученных при эксплуатации электрических сетей и оборудования ТП (РП) в 2008-2013 г.г. при передаче электрической энергии от поставщиков до потребителей ПАО «Т Плюс» и ООО «ЭСВ».

По статистическим данным при замерах нагрузок в часы максимума и минимума выявляется что на центрах питания ТП(РП)-6(10)/0,4кВ силовые трансформаторы работают в режимах малых нагрузок или один из двух, установленных на ТП(РП), в режиме холостого хода. В данных случаях производится отключение одного из трансформаторов. Выполнение данного мероприятия ведет к снижению потерь электрической энергии. 

В 2025 году в период с апреля по октябрь были отключены (выводились в резерв) 139 трансформатора на двухтрансформаторных подстанциях АО «ОРЭС-Владимирская область» питающих потребителей третьей категории надежности. Расчетное снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «ОРЭС-Владимирская область»  в результате выполнения данного мероприятия – 0,965 тыс. кВтч.
3. Снижение потерь

В ходе выполнения указанных мероприятий за указанный период удалось добиться сокращения величины фактических потерь электрической энергии до 9,37% от поступления в сеть.
Мероприятия по снижению потерь на 2026г.
В 2026 году планируется провести работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом на СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95кв.мм.) на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 18,355 км.

Планируемый затраты на выполнение данного мероприятия 11067113,27 руб.
Список объектов приведен в таблице:
	Производственная программа 2026г.

	РЭС Владимир г. Владимир

	Город
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Длина

	г. Владимир
	ВЛ-0,4 кВ  КТП-54 - фид. ВЛ-1
	м
	369

	г. Владимир
	ВЛ-0,4 кВ  КТП-656 - фид. ВЛ-2 Владимирбетон
	м
	300

	г. Владимир
	ВЛ-0,4 кВ  РП-7 - фид. ВЛ-3 ул. Добролюбова
	м
	143

	г. Владимир
	ВЛ-0,4 кВ  ТП-374 - фид. ВЛ-3 ул.7-я линия
	м
	511

	РЭС Владимир ПО г. Собинка

	г. Собинка
	ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 14 ул.Соснинская,ул.Коммунальная,ул.Шибаева


	м
	2 679

	РЭС Владимир ПО г. Суздаль

	г. Суздаль
	ВЛ-0,4 кВ - переулок Красноармейский


	м
	150

	РЭС Владимир ПО г. Судогда

	г. Судогда
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ул. Комсомольская ПС Воровского
	м
	678

	г. Судогда
	ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ул. Пионерская ПС Воровского
	м
	661

	г. Судогда
	ВЛ-0,4 кВ ТП3 ул. Северная, Школьная ПС Воровского
	м
	1 336

	РЭС Гусь-Хрустальный


	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ ТП 136 п. Гусевский ул. ,Южная
	м
	310

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ, ТП 121 п. Гусевский ул. Железнодорожная
	м
	460

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ, ТП 135 п. Гусевский ул. Ленина, Первомайская
	м
	486

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ, ТП 18 ул. Парковая
	м
	340

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ, ТП 27 ул. Юж.переулок, Знаменская,Луговая
	м
	320

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ, ТП 50 ул. Нижний переулок, Луговая, Крымская
	м
	530

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ, ТП 52 ул. Прудовая, полевая
	м
	560

	РЭС Ковров ПО г. Камешково

	г. Камешково
	ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта (ВЛИ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-31 до бани)


	м
	230

	РЭС Ковров г. Ковров

	г. Ковров
	ВЛ 0,4 кВ ТП-103 ул.Совхозная-Загородная (Загородная,Совхозная,Парниковая,Н-Белинского)
	м
	1 215

	г. Ковров
	ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 207 ул. Воробьева
	м
	1 175

	г. Ковров
	ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 103 ул.Дачная  (30109) (ул.Речная,Парниковая,Охотничья,пр-д Охот,)
	м
	280

	РЭС Западный ПО г. Кольчугино

	г. Кольчугино
	ВЛ-0,4 кВ КТП 6 АО "БЭЗ" - ул.Заводская, пер. Больничный
	м
	570

	г. Кольчугино
	ВЛ-0,4 кВ ТП 46 ф.6 - ул.Калининская
	м
	682

	РЭС Западный ПО г. Петушки

	г. Петушки
	ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.ул.Космонавтов
	м
	690

	г. Петушки
	ВЛ-0,4кВ КТП-20 ул.Чехова
	м
	555

	г. Петушки
	ВЛ-0,4кВ КТП-34 ф.ул.Клязьменская
	м
	1 185

	РЭС Юрьев-Польский

	г. Юрьев-Польский
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-1
	м
	480

	г. Юрьев-Польский
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-39
	м
	370

	г. Юрьев-Польский
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-4
	м
	1 090


2. Замена приборов учета с истекшим МПИ у потребителей с установкой интеллектуальных приборов учета.

В 2026 году запланирована замена элементов измерительных комплексов с истекшим МПИ у потребителей на интеллектуальные приборы учета в количестве 5068 шт.
3. Выравнивание в нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ

Расчет проводился на основании замеров нагрузок силовых трансформаторов в 2010/2011/2012 г. и использовании данных замеров при анализе структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, выполненным в программном комплексе ПРОГРЭСС++.

Согласно анализа структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, проведенного в программном комплексе ПРОГРЭС++, выравнивание нагрузок фаз одного силового трансформатора 6-10/0,4 кВ дает в среднем экономию электроэнергии в объеме 3000 кВт*ч в год.
4. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок (без нагрузок)

Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит:

1,134 т.кВтч при отключении 1 трансформатора на 1 месяц, или 6,804 т.кВтч при отключении в течение 6 мес.

В 2026 году планируется вывести в резерв 139 трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях АО «ОРЭС-Владимирская область» питающих потребителей третьей категории надежности на период с апреля по сентябрь включительно.
Ответственный: начальник ЦДС Тарасов А.В.
