УТВЕРЖДАЮ 
        Главный управляющий  директор 
АО «ОРЭС-Владимирская область»
_________________Н.Б. Голенкевич
Программа 
АО "ОРЭС-Владимирская область"

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

на 2023-2027 годы.
2022г.(версия 2025г)
 Программа АО «ОРЭС-ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ» 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", организации с участием государства или муниципального образования и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
В инвестиционную программу АО «ОРЭС-Владимирская область» входят мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения, содержание которого регламентируется:

· Статьей 25 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
· Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
· Приказом Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
· Актуальной редакции Постановления Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 21.07.2010 №16/1 «Об утверждении требований к программам энергосбережения организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» в части дополнения перечня требований к программ энергосбережения и уточнения перечня организаций, для которых установлены указанные требования.
В состав программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения входят:  

· Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения – Таблица №1. 

· Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий и сроки их проведения – Таблица 2.
Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации инвестиционной программы определены:

  1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов:

· Сохранение доли объемов электрической энергии с использованием приборов учета на уровне 100%;
· Сохранение текущего объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;

· экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении за период реализации инвестиционной программы составит 658,11 тыс.кВт/ч в натуральном выражении или  2460 тыс.руб. в стоимостном выражении;
Для достижения целевых показателей планируется реализовать следующие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения :

1. Строительство кабельных линий  напряжением 0,4кВ (КЛ-0,4кВ) взамен существующих.
Предполагается выполнять с использованием кабеля АВБбШв (тип и марка по проекту) с применением термоусаживаемых концевых муфт. Общий объем реконструкции КЛ-0,4кВ составит 6,58 км. Ориентировочная сумма затрат 1,013 млн.руб. с учетом НДС (учтена только разница в стоимости кабеля разных сечений).    
2. Строительство воздушных линий напряжением 0,4кВ с применением СИП и перераспределением нагрузок (ВЛИ-0,4кВ) взамен существующих.
 Замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП); Общая протяженность реконструируемых линий воздушных передач составит 22,1 км. Ориентировочная сумма затрат 2,13 млн.руб. с учетом НДС (учтена только разница в стоимости голого провода АС и СИП аналогичного сечения).    

3. Строительство и  реконструкция трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП) с установкой энергосберегающих трансформаторов. 
Строительство и реконструкцию (модернизацию) ТП и РП  предполагается выполнять с применением энергосберегающих трансформаторов марки ТМГ 12 . Всего предусмотрена установка 129  трансформаторов. Ориентировочная сумма затрат 8,03 млн.руб (учтена только разница в стоимости трансформатора ТМГ11 и энергосберегающего ТМГ12).
1. Строительство кабельных линий 0,4 кВ
Замена кабельных линий идет с увеличением пропускной способности с  учетом фактического и перспективного роста нагрузок. При строительстве применяется кабель марки АВВбШв с увеличением сечения, что приво​дит к снижению потерь электроэнергии при передаче на:

ΔW=3×I2×Lл×(×(Rуд1-Rуд2)х10-3

где:

3 – коэффициент для трехфазной сети

I – расчетный ток данного участка линии, А

I2– расчетный ток данного участка линии в квадрате

( - время максимальных потерь, ч
Rуд1,Rуд2 – активные удельные сопротивления линии, Ом/км

Lл – длина линии, км

10-3 – коэффициент для перевода из ватт-часов в киловатт-часы
Пример расчета снижения потерь электроэнергии в линиях за 1 год при замене 1 километра кабеля 120 кв.мм на кабель сечением 150 кв.мм.для трехфазной сети напряжением 0,4 кВ:

ΔW = 3 х1002 х1 х 1300 х (0,24-0,2) х10-3 =1560 кВт*ч (в год).

100А - расчетный ток участка линии (соответствует активной нагрузке около 66 кВт)

1 – протяженность линии 0,4 кВ (условно принимается 1 км)

1300 – время максимальных потерь (соответствует числу часов использования максимума нагрузки – 3000 часов, принимаемому для жилых зданий, не оборудованных электроплитами (прложение 8 методики определения нагрузок городских потребителей)

0,24 – удельное сопротивление 1 км кабеля сечением 120 мм.кв..;

0,2 – удельное сопротивление 1 км кабеля сечением 150 мм.кв..

2. Строительство воздушных линий 0,4 кВ
Монтаж самонесущего изолированного провода взамен неизолированного (голого) с увеличением пропускной способности.
Замена неизолированного провода на СИП ведется с увеличением сечения, что приво​дит к снижению потерь электроэнергии на:

ΔW=3×I2×Lл×(×(Rуд1-Rуд2)х10-3

где:

3 – коэффициент для трехфазной сети

I – расчетный ток данного участка линии, А

I2– расчетный ток данного участка линии в квадрате

( - время максимальных потерь, ч
Rуд1,Rуд2 – активные удельные сопротивления линии, Ом/км

Lл – длина линии, км

10-3 – коэффициент для перевода из ватт-часов в киловатт-часы
Пример расчета снижения потерь электроэнергии в линиях за 1 год при замене 1 километра неизолированных проводов АС-50 сечением 50 кв.мм на СИП-2 сечением 70 кв.мм.для трехфазной сети напряжением 0,4 кВ:

ΔW = 3 х1002 х1 х 1300 х (0,595-0,568) х10-3 =1053 кВт*ч (в год).

100А - расчетный ток участка линии (соответствует активной нагрузке около 66 кВт)

1 – протяженность линии 0,4 кВ (условно принимается 1 км)

1300 – время максимальных потерь (соответствует числу часов использования максимума нагрузки – 3000часов, принимаемому для жилых зданий, не оборудованных электроплитами (прложение 8 методики определения нагрузок городских потребителей)

0,595 – удельное сопротивление 1 км провода АС-50;

0,568 – удельное сопротивление 1 км СИП-2 сечением 70 мм.кв..

Эффект не учитывает снижение потерь за счет снижения коммерческих потерь (хищения ЭЭ), снижения утечек, устранения скруток на проводах и участков заниженного сечения, а также перераспределения нагрузок.

3. Строительство и  реконструкция трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП).
Мероприятия по замене трансформаторов на энергосберегающие:

При строительстве и реконструкции РП и ТП применяются энергосберегающие трансформаторы марки ТМГ-12 производства Минского трансформаторного завода имени Козлова.
Потери электрической энергии  в трансформаторе определяются по формуле:

ΔW=ΔPхх×T+ ΔPкз×T×Кзагр2
где:

ΔPхх – потери холостого хода для конкретного трансформатора, кВт;

ΔPкз – потери короткого замыкания для конкретного трансформатора, кВт;

T – время работы трансформатора (принимается равным 8760 часов в году, поскольку трансформатор работает круглосуточно в течение всего года);

Кзагр – коэффициент загрузки трансформатора;

Кзагр2– коэффициент загрузки трансформатора в квадрате.

Сравнительный расчет для трансформаторов различной мощности и типа приведен в таблице ниже.

	№
	Показатели
	ТМГ11

250кВА
	ТМГ12

250кВА
	ТМГ11

400кВА
	ТМГ12 400кВА
	ТМГ11

630кВА


	ТМГ12 630кВА
	ТМГ11

1000кВА
	ТМГ12 1000кВА

	1
	Потери холостого хода, кВт
	0,57
	0,425
	0,83
	0,61
	1,06
	0,8
	1,4
	1,1

	2
	Потери короткого замыкания, кВт
	3,7
	3,25
	5,4
	4,6
	7,45
	6,75
	10,8
	10,5

	3
	Коэффициент загрузки трансформатора,%
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	4
	Потери в трансформаторе, кВт
	2,383
	2,0175
	3,476
	2,864
	4,7105
	4,1075
	6,692
	6,245

	5
	Потери в трансформаторе, кВт*час в год
	20875,1
	17673
	30450
	25089
	41264
	35981,7
	58622
	54706,2

	6
	Экономия электрической энергии, кВт*час в год
	
	3201,78
	
	5361,1
	
	5282,28
	
	3915,72


