## образец
Суточный рапорт о происшествиях на системах электроснабжения на 08-45 (мск)_июль_ месяц 2017 года
образец
_______________________________________________ОАО "ВОЭК"____________________________________
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В. В1). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
8 | ОАО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная, ф. 609, ТП 317-ТП 335 | 6 | 2017-05-13 20:56 | 2017-05-13 22:22 | В1 | Отключение ВВ с ПС Районная, ф. 609 от ТО. Электропробой КЛ-6 кВ ТП 317- ТП 335 | 1.4333 | ТП 317, 279, 335, 431 | кот-1, д.с.-2, шк.-1, ж.д.-7, орг-5 | кот-2, админстрация-1, ж.д. - 12, орг.- 10, д.с.-1 | ж.д.-10, ч.с.-20, орг.-15 | 103 | ___ | 58 | 45 | ___ | ___ | ___ | 103 | ___ | 420 | ___ | № 5, 13.02.2017 | 3.4.13.4 | 4.6 | инженер ФИО тел. 0000
8 | ОАО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-25, фид. Красная | 0.4 | 2017-05-15 10:00 | 2017-05-15 15:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2017 | 5 | ВЛ фид.Красная |  | кот-1 | ч.с.-25 | 1 |  | 1 | 25 |  |  |  | 26 |  | 34.5 |  | 15.05.2017, стр 5, ОЖ |  |  | инженер ФИО тел. 0000
8 | ОАО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 625, мкр. Юрьевец, ул. Ясная, 5 | 10 | 2017-05-15 10:00 | 2017-05-15 17:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 7 | ТП-625 |  |  | ч.с.-200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  | 50 |  | 15.05.2017, стр 10, ОЖ |  |  | инженер ФИО тел. 0000
10 | ОАО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная, ф. 6056, РП-4 ТП 787 | 6 | 2017-05-15 10:00 | 2017-05-15 11:00 | В | "земля" на ф. 6056 с ПС "Районная", неисправна КЛ-6 кВ РП-4 ТП 787 на балансе абонента | 1 | ТП 787, 385, 425, 785, 158 | кот-1, д.с.-2, шк-1, ж.д.-7, орг-2 | кот.-1, админстрация-1 | ж.д.-10, ч.с.-20, орг.-11 | 69 | ___ | 28 | 41 | ___ | ___ | ___ | 69 | ___ | 420 | ___ | № 6, 13.02.2017 | 3.4.9.3 | 4.12 | инженер ФИО тел. 0000
10 | ОАО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная сек. Ф. 651 РП-29 МВ к ТП 711 | 6 | 2017-05-15 10:00 | 2017-05-15 11:00 | В | РП-29 отключился МВ к ТП-711 с.ф.651. Схлест на ВЛ-6 кВ энергоснабжающей организации (МРСК) | 1 | ТП 771, 730 | ж.д.-5, орг-2 | ж.д.-2, орг-1 | ж.д.-3, орг-1 | 11 |  | 7 | 4 |  |  |  | 11 |  | 100 | МРСК | № 7, 13.02.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | инженер ФИО тел. 0000
10 | ОАО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 5, п.Воровского Ф-ул. Набережная | 0.4 | 2017-05-15 10:00 | 2017-05-15 13:00 | В1 | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 3 | ВЛ фид.Северная |  | кот-1 | ч.с.-25 | 1 |  | 1 | 25 |  |  |  | 26 |  | 34.5 |  | 15.05.2017, стр 8 ОЖ |  |  | инженер ФИО тел. 0000
10 | ОАО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-25, фид. Красная, ул. Пушкина, д. 1 | 0.22 | 2017-05-15 10:00 | 2017-05-15 10:30 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по улице Пушкина д. 1, в результате разнородности металла | 0.5 | ВЛ фид.Красная |  |  | ч.с. -1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 15.05.2017, стр 8 ОЖ |  |  | инженер ФИО тел. 0000
16 | ОАО ВОЭК РЭС г. Ковров | КЛ | ПС Ковров, ф. 6001, РП 1 - ТП 5 | 6 | 2017-05-20 10:00 | 2017-05-20 10:00 | П | КЛ-6 кВ РП 1 - ТП 5 не прошла плановые испытания повышенным напряжение | 0 | [15 empty] | № 5, 13.02.2017 | 3.4.13.4 |  | инженер ФИО тел. 0000
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
|  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 0
Инженер ОДС | [9 empty] | Иванов Иван Иваныч
|  | Должность ответственного за заполнение отчета | [7 empty] | ФИО Подпись

## 1квартал 2018
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В. В1). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", секция фид. 614 | 6 | 2018-01-05 21:29 | 2018-01-05 21:29 | В1 | Отключение ВВ-6 кВ с ПС "Гусь"фид. 614 от МТЗ. Неисправна КЛ-6 кВ фид.614 от ПС "Гусь" до РП-1. (без отключения потребителей) | 0 | КЛ фид. 614 ПС "Гусь" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05.01.2018, ОЖ л. 5, Акт № 2 | 3.4.14 | 4.6 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-136, ВЛ фид. "Население 1" | 0.4 | 2018-01-03 13:53 | 2018-01-04 12:10 | В1 | Падение опоры. Без напряжения один дом. | 22.2833 | ВЛ фид. "Население 1" |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ОЖ по 0,4 кВ 03.01.18 | 3.4.7.3 | 4.1 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-84, КЛ фид. "ул. Перегрузочная 5" | 0.4 | 2018-01-07 23:30 | 2018-01-08 00:35 | В1 | Выход из строя одной фазы КЛ. Дом запитан по одноименной схеме. | 1.0833 | КЛ фид. "ул. Перегрузочная 5" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 08.01.2018, ОЖ л. 6 | 3.4.14 | 4.13 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-5 завода им. Дзержинского, КЛ фид. "РП клуба им. Дзержинского" | 0.4 | 2018-01-07 16:30 | 2018-01-07 18:30 | В1 | Погашение ТП-5 завода им. Дзержинского. | 2 | КЛ фид. "РП клуба им. Дзержинского" |  |  | Бойлерная-1, д/с-2, ч.с.- 11, орг - 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56 |  | 07.01.2018, ОЖ л. 5 | 3.4.9.1 | 4.11 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда ВЛ-10 Ф-168 | 10 | 2018-01-02 20:48 | 2018-01-02 21:10 | В1 | Электропробой изолятора на опоре№ . | 0.36667 | ТП-31.ТП-7. |  |  | ч.с.-151. Орг-36. МКД-13. котельная | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 161 |  | 02.01.2018. лист.№25 ОПЖ | 3.4.12.1 | 4.12 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок ВЛ-10 Ф-1007 | 10 | 2018-01-07 21:17 | 2018-01-07 23:00 | В | отключение МВ ф-1007 причина не установлена | 1.7167 | ТП №1,2,3,4 |  |  | ч.с.-239. Орг.-6. Школа | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 120.1 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 07.01.2018. лист.№25 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф. "пл.Советская(правая)" | 0.4 | 2018-01-07 22:15 | 2018-01-08 | В1 | К.З. на ВЛ-0,4кВ: плохие погодные условия | 1.75 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф. "пл.Советская(правая)" |  |  | ж.д.-5, д.с.-1, кот.-1, орг.-4, жит.-248 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55.22 |  | 7.01.18, стр. 14, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-117, ул. Новоямская д. №50 | 0.22 | 2018-01-02 11:40 | 2018-01-02 13:00 | В1 | Слабый контакт в зажиме СиП на вводе дома №50 по ул. Новоямская, исправлено | 1.3333 | ТП-117, ул. Новоямская д. №50 |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 02.01.2018, стр 25 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | РП 2 к ТП 190 ф.670, КЛ 6 кВ ТП 100- ТП 190 ф.670 | 6 | 2018-01-05 19:10 | 2018-01-05 20:00 | В | Отключение МВ с РП 2 к ТП 190 ф.670 от ТО. Электропробой КЛ 6 кВ ТП 100 - ТП 190 ф.670 на балансе абонента | 0.83333 | ТП 190, 100, 19, 427, 418 |  | орг.-1 | орг.-27, ж.д.-9, ч.с.-210, шк.-1 | 248 | 0 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 400 |  | № 1, 05.01.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | РП 1 к ТП 178 ф.682, КЛ 6 кВ ТП 13- ТП 80 ф.682 | 6 | 2018-01-07 12:05 | 2018-01-07 13:05 | В1 | Отключение МВ с РП 1 к ТП 178 ф.682 от ТО. Электропробой КЛ 6 кВ ТП 13 - ТП 80 ф.682 | 1 | ТП 178, 398, 422, 166, 80 |  | орг.-1 | орг.-40, ж.д.-10, ч.с.-31 | 82 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 600 |  | № 2, 07.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-190, ул. Старо-Гончарная, 34 | 0.22 | 2018-01-08 11:45 | 2018-01-08 14:35 | В1 | Слабый контакт в зажиме СиП на вводе дома ул. Старо-Гончарная, 34 | 2.8333 | ТП-190, ул. Старо-Гончарная, 34 |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 08.01.2018, стр 28 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-463, ул. Ново-Ямская 23-а | 0.4 | 2018-01-09 05:55 | 2018-01-09 07:50 | В1 | ул. Ново-Ямская д. 23-а - нет фазы - неисправна КЛ-0,4кВ д. 21 - д. 23-а по ул. Ново-Ямская | 1.9167 | ТП-463 КЛ-0,4кВ д. 21 - д. 23-а по ул. Ново-Ямская |  |  | ж.д. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 09.01.2018, стр 28 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-96 РУ-10кВ яч.4 ввод с ТП-37 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 | 2018-01-01 22:10 | 2018-01-01 22:25 | В | воздушные шары в проводах ВЛ-10кВ ул.Советская | 0.25 | ТП-96,23,90,99,31 |  |  | ж.д.-7. ч.с.-300 | 307 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 160 |  | 30.12.2017 стр.131 ОЖ | 3.4.8.4 | 4.17 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-62 РУ-0,4кВ фидер ул.Павловского д.36/1 (гаражи) | 0.4 | 2018-01-06 14:10 | 2018-01-06 15:20 | В | Сгорела вставка ПН-250 в РУ-0,4кВ ф.ул.Павловского гаражи ,в результате неисправности вводного КЛ-0,4кВ, технический износ, линия абонента. | 1.1667 | ТП-62 ф.ул.Павловского, гаражи |  |  | Гаражи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 06.01.2018 стр.135ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 0
2 | АО "ВОЭК"РЭС Собинка | КЛ | ПС Лакина Ф. 1026 | 10 | 2018-01-06 20:40 | 2018-01-06 21:15 | В1 | аварийное отключение ф. 1026 При обходе причина отключения не обнаружена. ТП 34, 26, 28 переведены на ф. 1009 | 0.58333 | ТП 25, 24, 78, 33, 32, 34, 62, 28 |  |  | 18 ж.д., 271 ч.с., 32- орг., 2 м.у., вод.-КНС | 324 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 603 |  | № 1, 09.01.18 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
2 | АО "ВОЭК"РЭС Собинка | ВЛ | ПС Ундол, ф. 105, РП 3 Ф. 1009 | 10 | 2018-01-07 20:30 | 2018-01-07 20:45 | В1 | аварийное отключение ф. 1009 При обходе причина отключения не обнаружена. | 0.25 | ТП 27, 35, 36, 37, 38, 46, 63, 65, 69, 28, 61, 34 |  |  | ш.к., 3 д.с., 1 м.у., 1 вод.-КНС, 47-орг., 41 ж.д., 77 ч.с. | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 865 |  | № 2, 09.01.18 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
2 | РЭС г.Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 86, ф.20 - ул. Шмелева, 14 | 0.4 | 2018-01-06 20:20 | 2018-01-06 21:00 | В1 | Сгорел ПН-2, ф. "А" в ТП 86 | 0.66667 | ТП 86, ф.20 - ул. Шмелева, 14 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 526 от 06.01 ж.з. | 3.4.14 | 4.13 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
2 | РЭС г.Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 5, ф.7 - ул. Красина, Гоголя, Дзержинского | 0.4 | 2018-01-07 19:35 | 2018-01-07 20:20 | В1 | Неисправность рубильника РПС в ТП 5 | 0.75 | ТП 5, ф.7 - ул. Красина, Гоголя, Дзержинского |  |  | ч.с. - 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 40 |  | № 528 от 07.01 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
2 | РЭС г.Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 80, ф.11 - ул. Пархоменко | 0.4 | 2018-01-07 19:40 | 2018-01-07 22:30 | В | Схлест проводов магистрали ВЛ | 2.8333 | ТП 80, ф.11 - ул. Пархоменко |  |  | ч.с. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | № 529 от 07.01 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
2 | РЭС г.Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 5, ф.11 - ул. Московская | 0.4 | 2018-01-07 21:00 | 2018-01-07 22:00 | В | Схлест проводов магистрали ВЛ | 1 | ТП 5, ф.11 - ул. Московская |  |  | ч.с. - 16, орг. - 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 |  | № 530 от 07.01 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.4 | 2018-01-01 11:10 | 2018-01-01 11:40 | В | ул.Лермонтова д.3 обрыв вводного провода грузовым автомобилем. | 0.5 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-3 Жит.-110; организации-15; Кот.-1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 31 01.01.2018 | 3.4.8.2 | 4.4, 4.13, 4.14 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-01-07 23:20 | 2018-01-07 23:30 | В | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 сгорела ПВ 250А в результате подхлёста проводов на ВЛ 0,4кВ при сильном порыве ветра. | 0.16667 | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 35 07.01.2018 | 3.4.12.2 | 4.10, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-01-08 10:00 | 2018-01-08 10:15 | В | ул. Гоголя д.13 КЗ на ВЛ 0,4кВ фазы "С" с проводом уличного освещения. | 0.25 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 35 08.01.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-01-08 10:30 | 2018-01-08 11:15 | В | пер. Гоголя д.3 обрыв ввода на опоре в результате сильного порыва ветра. | 0.75 | КТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 35 08.01.2018 | 3.4.12.2 | 4.10, 4.11, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-2 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-168, ф.4, ул. Свердлова д.15 | 6 | 2018-01-01 04:35 | 2018-01-01 11:00 | В1 | Повреждение питающего кабеля с ТП-168 на дом, переведено на другой кабель | 6.4167 | ф.4, ТП-168, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |  | 01.01.2018, стр. 132, АЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-05 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-6, ф.5, ул. 2-я Всегодическая д.2 | 0.4 | 2018-01-07 14:30 | 2018-01-07 15:00 | В1 | Ослаб прокол на карнизе, заменен | 0.5 | ф.5, ТП-6, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 07.01.2018, стр.132, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-05 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-6,ф.8, ул. 1-я Школьная д.12 | 0.4 | 2018-01-08 09:15 | 2018-01-08 11:10 | В1 | Искрит на опоре, сгорел прокол, заменен | 1.9167 | ф.8,ТП-6,ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 08.01.2018, стр. 134,АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково", ф.1020, РП-1 2СШ, от РП-1 до ТП-33 | 10 | 2018-01-03 13:05 | 2018-01-03 14:32 | В1 | Отключение ВВ с РП-1 СШ-2 Ф-1020 от ТО. Неисправность КЛ-10 кВ от РП-1 на ТП-33 | 1.45 | ф.1020,ТП-31, 33, 27,КЛ | д.с.-1, кот.-1 |  | орг.-8 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 261 |  | 03.01.2018, №2 | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 84924821314 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4,ф.4, ул.Долбилкина | 0.4 | 2018-01-07 21:05 | 2018-01-07 22:45 | В1 | Обрыв провода ветками дерева,сделано | 1.6667 | ф.4,ТП-4,ВЛ |  |  | ч.с.-84 ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 294 |  | 07.01.2018, стр 58 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | Диспетчер Шилов А.В. 84924821314 | 1
-6 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 17, ф. 15 - ул. Щорса, 24 | 0.22 | 2018-01-11 12:30 | 2018-01-11 14:00 | В1 | Окисление на вводе дома | 1.5 | ТП 17, ф. 15 - ул. Щорса, 24 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 534 от 10.01 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 189, пр-т Ленина 69-а | 6 | 2018-01-10 12:13 | 2018-01-10 13:30 | В | Неисправна КЛ-0,4кВ ТП 189 - пр-т Ленина 69-а - мех. повреждение | 1.2833 | ТП 189 КЛ 0,4кВ ТП 189 - пр-т Ленина 69-а |  |  | орг.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 10.01.2018, стр 29 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-01-12 01:45 | 2018-01-12 03:30 | В1 | ТП-4 нарушение эл.контакта ( отгорание фазы "В") в зажиме на траверсе ТП выход на ВЛ 0,4кВ ул.Нагорная | 1.75 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 | Кот-1 |  | ч.с.-9; Жит.-380; организации-1; | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 |  | ОЖ- лист 35 12.01.2018 | 3.4.7 | 4.3, 4.6, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-3 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП60 Ф. ул. Широкая | 0.4 | 2018-01-13 14:20 | 2018-01-13 15:00 | В | Ул. Козуева д. 18 нет одной фазы.Не исправен прибор учета потребителя | 0.66667 | ВЛ Ф. ул. Широкая |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 13.01.18. стр.26 О.Ж. | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.ул.Лесная | 0.4 | 2018-01-13 18:20 | 2018-01-13 19:20 | В1 | Сгорела вставка на опоре ВЛИ-0,4кВ ПН-100 фидер ул.Лесная в результате высокой нагрузки | 1 | ВЛИ-0,4кВ ф.ул.Лесная |  |  | Ч.с.-120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 26 |  | 13.01.2018 стр.143ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Колесников А.В. тел.2-49-04 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-115, ф.2, ул. Свердлова д. 112 | 0.4 | 2018-01-13 07:20 | 2018-01-13 08:05 | В1 | Сгорел плавкий предохранителей фазы "С" | 0.75 | ТП-115,ф.2 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |  | 13.01.2018, стр.136, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-05 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-9"а", ф.4,ул.Дорофеичева д. 7"б", ул.Свердлова д. 17 | 0.4 | 2018-01-14 17:15 | 2018-01-14 19:17 | В1 | Перепады напряжения от ТП до дома, зачищен и протянут "ноль" | 2.0333 | ТП-9 "а",ф.4, КЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  | 14.01.2018, стр 64 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 1
-6 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 54, ф. 4 - ул. 2-я малая Лесная, 2 | 0.22 | 2018-01-13 08:00 | 2018-01-13 08:45 | В | Пожар, отключение для безопасного ведения работ | 0.75 | ТП 54, ф. 4 - ул. 2-я малая Лесная, 2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 536 от 13.01 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.9 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-6 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 20, ф. 1 - ул. Пушкина, 27 | 0.22 | 2018-01-14 19:10 | 2018-01-15 10:00 | В1 | Не установлены | 14.8333 | ТП 20, ф. 1 - ул. Пушкина, 27 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 538 от 13.01 ж.з. | 3.4.14 | 4.21 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.4 | 2018-01-13 21:50 | 2018-01-13 22:00 | В1 | ул.Ленина д.3 отключился АВ в щите на опоре ВЛ, АВ включен. | 0.16667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№6 |  |  | ч.с.-1; Жит.-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | ОЖ- лист 36 13.01.2018 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 360 пр-т. Ленина д.35 | 0.4 | 2018-01-12 18:50 | 2018-01-12 19:20 | В1 | ТП 360 РУ 0,4 кВ перегорело 1 ПН 250 А, заменили | 0.5 | ТП 360 фид. пр-т. Ленина 35 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 12.01.2018, стр 31 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ВЭМЗ" ф.725 ТП 185, КТП 231 - ТП 250 | 6 | 2018-01-14 05:50 | 2018-01-14 07:05 | В1 | ПС "ВЭМЗ" отключился МВ 6кВ ф.725 к ТП 185 - электропробой КЛ 6кВ КТП 231 - ТП 250 | 1.25 | ТП 185, 270, 35,228,321,28,393,167,313,231,280,250 |  |  | д.с.-1, шк.-1, кот.-1, ж.д.-8, ч.д.-67, орг.- 42 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 600 |  | №4, 14.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ЦРП ВЗКПД к ТП 705, ТП 705- ТП "ПТК КАМАЗ" | 6 | 2018-01-14 21:50 | 2018-01-14 23:20 | В | ЦРП ВЗКПД отключился МВ 6кВ к ТП 705 - электропробой КЛ 6кВ ТП 705 - ТП "ПТК КАМАЗ" (абонентский) | 1.5 | ТП 705, ТП "ПТК КАМАЗ" |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 14.01.2018, стр. 53 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф. 4 (11) РП 7 к ТП 264, ТП 98 - ТП 418 | 6 | 2018-01-15 04:25 | 2018-01-15 04:55 | В1 | РП 7 отключился ВВ к ТП 264 - электропробой КЛ 6кВ ТП 98 - ТП 418 | 0.5 | ТП 264,98,418 |  | орг. 2 | ж.д-7, ч.д.-87, орг.-6 | 102 | 0 | 5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 110 |  | №5, 15.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-41, г.Судогда, ф.-К.Маркса | 0.4 | 2018-01-14 14:20 | 2018-01-14 14:50 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по улице Фрунзе д. 4, в результате разнородности металла | 0.5 | ТП-41, ВЛ фид.-К.Маркса |  |  | ч.с.-48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 26 |  | 14.01.2018. стр.№14 ЖЗ | 3.4.13 | 4.1 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул. 2-я Кольцевая, 34 | 0.22 | 2018-01-15 12:30 | 2018-01-15 14:10 | В1 | Окисление на вводе частного жилого дома № 34 по ул. 2-я Кольцевая | 1.6667 | ТП 381 д. 34 по ул. 2-я Кольцевая |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 15.01.2018, стр 33 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В..тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1020 РП 33, РП 33 - ТП 720 | 10 | 2018-01-15 20:10 | 2018-01-15 21:35 | В1 | На ПС "Сунгпирь" отключили МВ 10кВ ф. 1020 - "земля" - неисправна КЛ 10кВ РП 33 - ТП 720 | 1.4167 | РП 33, ТП 720, ТП 286, ТП 404, ТП 322, ТП 305, ТП 300, ТП 265, ТП 289, ТП 290 |  |  | ж.д.-37, орг.-19, д.с.-3, шк.-2 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1500 |  | № 7, 15.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-136, ТМ-1, ул. Волго-Донская | 0.4 | 2018-01-16 13:40 | 2018-01-16 14:40 | В1 | Частичное отсутствие напряжения от ТМ-1, нагрузка переведена на ТМ-2 | 1 | ТП-136 |  |  | рынок-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 17.01.2018, стр.136, АЖ | 3.4.7 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 1
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-01-16 18:15 | 2018-01-16 18:35 | В | ул.Парковая д.14 разбит щит учёта на опоре ВЛ 0,4кВ, вводной АВ отключен. АВ включен. | 0.33333 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-73; Жит.-220; организации-1 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 36 16.01.2018 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Рудугаэнерго п. Коняево Ф-5 | 10 | 2018-01-17 01:15 | 2018-01-17 03:00 | В | Отключение МВ РП-5 Рудугаэнерго п. Коняево Ф-5 Причины не установлены | 1.75 | ТП №3-1,4-1 ТП-Завод |  |  | ч.с.-105.МКД-2. Орг-3. скважина-2. Завод | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 114.5 | ООО "Радугагорэнерго" | 17.01.2018. лист.№27 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1019, КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-45 | 10 | 2018-01-16 13:25 | 2018-01-16 14:20 | В1 | пробой КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-45 | 0.91667 | ТП-38, 45, 49, 19, 5, 39, 10, 21, 56 | кот.-1 |  | ч.с.-86, ж.д.-85, шк.-6, д.с.-2, орг.-75 | 254 | 0 | 1 | 253 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 903 |  | 16.01.18, стр.40 ОЖ, акт №1/2018 | 3.4.13 | 4.12 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
-11 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, ф.28 | 6 | 2018-01-18 01:10 | 2018-01-18 03:15 | В | Сгорели 2 в/в вставки к ТМ в ТП-101 (абонентская, однотрансформаторная), ТМ испытаний не прошел, ТП-101 не включена, абонентом организована ревизия ТМ | 2.0833 | ф.6004, ТП-118, 14, 173,147,166,228,139,196,70,93,129,165,39,60,101 | кот.-2 |  | ж.д.-8, ч.с.-105, м-н-5, аптека-1, АЗС-1, гаражи-2, коллективные сады-4, орг.-2 | 132 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 561 |  | 18.01.2018,стр.18, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 0
-11 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-101, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-01-18 01:10 | 2018-01-18 03:15 | В | Сгорели 2 в/в вставки к ТМ в ТП-101 (абонентская, однотрансформаторная), ТМ испытаний не прошел, ТП-101 не включена, абонентом организована ревизия ТМ | 2.0833 | ТП-101 | кот.-1 |  | орг.-1, АЗС-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 155 |  | 18.01.2018,стр.18, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 0
-11 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-37, ф.8, ул.Пролетарская | 0.4 | 2018-01-17 09:10 | 2018-01-17 10:00 | В1 | Наклон опоры, замена бандажей | 0.83333 | ТП-37, ф.8, ВЛ |  |  | ч.с.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | 17.01.2018, стр 67 ОЖ | 3.4.7 | 4.14 | Диспетчер Шилов А.В. 84924821314 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Поселок-2" ЛР ТП-11 ул. Ленина д.6 | 10 | 2018-01-18 01:40 | 2018-01-18 02:50 | В1 | искрение среднего ножа ЛР | 1.1667 | ТП-11 |  |  | кот.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.32 |  | 18.01.18, стр. 20, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Поселок-2" ЛР ТП-11 ул. Ленина д.6 | 10 | 2018-01-18 01:40 | 2018-01-18 02:50 | В1 | искрение среднего ножа ЛР | 1.1667 | ТП-11 |  |  | кот.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.32 |  | 18.01.18, стр. 20, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП 5 | 6 | 2018-01-17 17:20 | 2018-01-17 18:10 | В1 | ПС Тракторная от МТЗ отключился ВВ 6кВ ф.610 - эл. пробой КЛ 6кВ ПС Тракторная - РП 5 ф. 610 каб."А" и каб."Б" | 0.83333 | ТП 99, 82,301,394,485,121,309,32,277,593,324,192,296,465, 799,271,226,310,323, 542, РП5 |  | орг.-4, вод.-1 | орг.-21, кот.-1, д.с.-3, шк.-1, ж.д.-57, ч.с.-187 | 275 | 1 | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 2300 |  | № 8, 17.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер АО ВОЭК Поликарпов А.В. Тел. 386258 | 1
-11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6071 - РП 9, и КЛ 6кВ ТП 205 - ТП 234 | 6 | 2018-01-18 02:40 | 2018-01-18 03:30 | В1 | ПС Районная от ТО отключился МВ 6кВ ф.6071 - эл. пробой КЛ 6кВ ПС Районная - РП 9 ф.6071 к РП9 каб."Б" и КЛ 6кВ ТП 205 - ТП 234 | 0.83333 | ТП 434, 205, 234, 374, 430, 464, 371, 466, 442, 346, 465, 262, 261, 138, 361, 424, 483, 322, РП 9 |  | КНС-1 | орг.-88, шк.-2, д.с.-3, ж.д.-97, ч.с.-49 | 240 | 0 | 1 | 239 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 2600 |  | № 9, 18.01.2018; № 10 18.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер АО ВОЭК Ладаев С.В. Тел. 386258 | 1
-11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районая ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра, 2 СШ, ф. 651 | 6 | 2018-01-18 09:40 | 2018-01-18 09:55 | В | Отключение МВ с ПС Районная, ф. 651. Неисправность оборудования на ПС Районная 2СШ | 0.25 | ПС Районая ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра, 2 СШ, ф. 651 |  | КНС-1 | вод.-1, д.с.-3, ж.д.-29, орг.-24 | 60 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 800 |  | 18.01.2018, стр.61, ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер Поликарпов А.В. Тел. 386258 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 159 ул. Песочная 17а | 0.4 | 2018-01-18 09:00 | 2018-01-18 11:00 | В | неисправен КЛ-0,4кВ ТП 159 - ул. Песочная 17а (встроен помещ.) - абонентский | 2 | ТП 159 КЛ-0,4кВ с ТП на встроен. помещения д. 17а по ул. Песочная |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 18.01.2018, стр.35, ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер Поликарпов А.В. Тел. 386258 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 19, ул.Вишневая 3 | 0.22 | 2018-01-18 08:15 | 2018-01-18 09:00 | В1 | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома по улице Вишневая д. 3 | 0.75 | КТП 19 ВЛ-0,4кВ фид. "ВЛ-1 Вишневая" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 18.01.2018, стр.35, ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Поликарпов А.В. Тел. 386258 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378 ул. Разина 59б | 0.4 | 2018-01-18 09:25 | 2018-01-18 10:00 | В1 | Перегорел ПН на вводе жилого дома 59 б по ул. Разина | 0.58333 | ТП 378 ВЛ-0,4кВ фид. "ВЛ-1 Пугачева, Разина" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 18.01.2018, стр.35, ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Поликарпов А.В. Тел. 386258 | 1
-11 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-15, ф.3, ул. Шаумяна д.27 | 0.4 | 2018-01-19 08:10 | 2018-01-19 09:30 | В1 | Окислился контакт, перезаделано | 1.3333 | ТП-15, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 19.01.2018, стр.138, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 1
-11 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-37, ф.8, ул.Пролетарская | 0.4 | 2018-01-19 10:40 | 2018-01-19 13:15 | В1 | Электрический пробой КЛ выход на ВЛ-0,4 кВ, замена КЛ на СИП | 2.5833 | ТП-37, ф.8, ВЛ |  |  | ч.с.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |  | 19.01.2018, стр 69 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 1
-11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ 6кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-01-19 14:20 | 2018-01-19 15:30 | В1 | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-11 выгорание вставко-держателя. Заменено. | 1.1667 | ТП-17 РУ 6кВ Ф-№4 |  |  | организации-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 |  | ОЖ- лист 37 19.01.2018 | 3.4.7 | 4.10 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.11(4) РП 7к ТП 227, ТП 17 - ТП 188 | 6 | 2018-01-21 11:54 | 2018-01-21 12:05 | В1 | На ТП 17 отключили ВН к ТП 188 - неисправен КЛ 6кВ ТП 17 - ТП 188 | 0.18333 | ТП 188, ТП 87 |  | д.с.-1, кот.-1 | ж.д.- 15, орг.-19 | 36 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 260 |  | № 11, 21.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. т. 45-25-18 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 284 ул. В. Дуброва 22 | 0.4 | 2018-01-21 23:20 | 2018-01-22 00:10 | В1 | Неисправна КЛ 0,4кВ ТП 284 - д. 22 по ул. В.Дуброва | 0.83333 | ТП 284, КЛ 0,4кВ с ТП на д. 22 по ул. В.Дуброва 22 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | 21.01.2018, стр 40 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Антонов А.Ю. т. 45-25-18 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-8 РУ-0,4кВ ф. "ул. 8-го Марта,ул. Набережная" | 0.4 | 2018-01-20 12:40 | 2018-01-20 13:20 | В1 | сгорели 2 ПН-250 | 0.66667 | ТП-8 РУ-0,4кВ ф. "ул. 8-го Марта,ул. Набережная" |  |  | ч.с.-31, жит.-62 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 18.04 |  | 20.01.17, стр. 21, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП--21п.Тюрмеровка ф-ул.Краснознаменная | 0.4 | 2018-01-21 18:35 | 2018-01-21 19:10 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате схода снега с крыши жилого дома | 0.58333 | ТП- 21 ВЛ Ф-ул.Краснознаменная |  |  | МКД-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |  | 21.01.2018. лист.№15 ЖЗ | 3.4.8.5, 3.4.13.1 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-11 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "КЭЗ", ф.627, РП-2(н), от ПС "КЭЗ" до РП-2(н) | 6 | 2018-01-22 09:20 | 2018-01-22 10:10 | В1 | Повреждение КЛ-6 кВ от ПС "КЭЗ" до РП-2(н), электрический пробой | 0.83333 | ф.627, ТП-180, 86, 233,156,56,44,30,57, КЛ | кот.-4, д.с.-3 |  | ж.д.-36, ч.с.-92,м-н-5,рынок-1,гаражи-2 | 150 | 0 | 14 | 136 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1091 |  | 22.01.2018, №1 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ПС Владимирская-750 ф."Поселок" ТП 521, ТП 526 | 10 | 2018-01-22 14:00 | 2018-01-22 15:00 | В1 | На ТП 521 отключили ВН к ТП 523 - "земля" - на ТП 526 неисправен проходной изолятор 10кВ в яч. к ТП 522 | 1 | ТП 523, ТП 522, ТП 526, ТП 524 |  | шк.-1,д/с.-1, КНС-1 | ж.д.- 15, орг.-5 | 23 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 350 |  | № 12, 22.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчерПавлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 23 ВРУ №4, ф. ул. Б.Московская, 20 (кафе "АРТ") | 0.4 | 2018-01-22 13:05 | 2018-01-22 13:50 | В | ТП 23 ВРУ №4 - отключился АВ 0,4кВ ф. ул. Б.Московская, 20 (кафе "АРТ") - абонентский. Включили. Причина отключения не установлена | 0.75 | ТП 23, фид. ул. Б. Московская 20 (кафе АРТ) |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 22.01.2018, стр. 40 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчерПавлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная, ф. 694, КЛ 6 кВ КТП 716- ТП 297 | 6 | 2018-01-23 17:53 | 2018-01-23 19:45 | В | Отключение ВВ с ПС Районная, ф. 694 от МТЗ. электропробой КЛ-6 кВ КТП 716 - ТП 297 (абонентский) | 1.8667 | ТП 58, 212, 716, 479,478,297,369,349,352 |  | кот-1 | ж.д.-3, ч.с.-14, орг.-35 | 53 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 420 |  | № 13, 23.01.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер АО "ВОЭК" Телегин М.Ю. т. 45-25-18 | 0
-14 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-5Кр. Октябрь ,РУ-0.4кВ , Ф.Больничный проезд,ВЛИ-0,4кВ | 0.4 | 2018-01-24 03:45 | 2018-01-24 04:00 | В | пожар в магазине ул. Фрунзе д.3, откл питание на опоре ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | ВЛИ-0,4кВ. Ф. Больничный проезд, |  |  | Магазин-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | О.Ж. стр 159 | 3.4.9.3 | 4.9 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 0
-16 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6003, ЦРП-4, ф.65, от ТП-127 до ТП-18 (КЭСР) | 6 | 2018-01-25 03:45 | 2018-01-25 04:30 | В | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-127 до ТП-18 (КЭСР), электрический пробой | 0.75 | ф.65, ТП-152,127,18 (КЭСР) ,84 (КЭСР), 26 (КЭСР),105 (КЭСР), КЛ | кот.-4, д.с.-2 |  | ж.д.-21, ч.с.-11, м-н-5 | 50 | 0 | 12 | 37 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 560 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 25.01.2018, №2 | 3.4.9.1 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-05 | 0
-10 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 104, ф. 4 - ул. Хутор Б. Речка, 9 | 0.22 | 2018-01-25 11:30 | 2018-01-25 13:30 | В1 | Плохой контакт на вводе в дом | 2 | ТП 104, ф. 4 - ул. Хутор Б. Речка, 9 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 545 от 24.01 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-11, РУ-0.4кВ, Ф.№8 ул.Кирова, Калинина, Гоголя ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 2018-01-25 14:00 | 2018-01-25 15:00 | В1 | обрыв провода ввода в дом ул.Кирова д.1 | 1 | ВЛ-0,4кВ. ул.Кирова, Калинина, Гоголя |  |  | ч.с.-43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 12 |  | О.Ж. стр 160 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная РП 13 ф.650, КЛ 6кВ ПС Западная — РП 13 ф.650 | 6 | 2018-01-24 09:45 | 2018-01-24 11:00 | В1 | ПС Западная от МТЗ отключился МВ 6кВ ф.650 - эл. пробой КЛ 6кВ ПС Западная — РП 13 ф.650 | 1.25 | ТП 53, ТП 276, КТП 600, ТП 94, ТП 202, ТП 519 |  | кот-1, орг.-5 | ж.д.-4 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 500 |  | № 14, 23.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Телегин М.Ю. т. 45-25-18 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная РП 23 ф.638, ТП 222 - ТП 307 | 6 | 2018-01-24 09:50 | 2018-01-24 10:46 | В1 | ПС Западная - отключили МВ 6кВ ф. 638 - "земля" - эл. пробой КЛ 6кВ ТП 222 - ТП 307 | 0.93333 | РП 23, ТП 455, ТП 529, ТП 454, ТП 584, ТП 451, ТП 527, ТП 447, ТП 467, ТП 223, ТП 222, ТП 452, ТП 453, ТП 450, ТП 456, ТП 363, ТП 462, ТП 378, ТП 341 |  | кот-2, д.с.-2, шк.-2 | ж.д.-95, орг.-19 | 120 | 0 | 6 | 114 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1900 |  | № 15, 23.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Телегин М.Ю. т. 45-25-18 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Боголюбово ф.609, пос. Суромна, МРСК | 6 | 2018-01-24 15:00 | 2018-01-24 17:07 | В | ПС Боголюбово - отключился ф. 609, пос Суромна - неисправность в сетях МРСК | 2.1167 | КТП 813, КТП 814 |  |  | ч.с.-15 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 20 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 24.01.2018, стр. 70 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | диспетчер Телегин М.Ю. т. 45-25-18 | 0
-11 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-37,ф.4, ул. Л. Чайкиной д. 82 | 0.4 | 2018-01-25 15:00 | 2018-01-25 16:00 | В1 | Сгорела н/в вставка, заменена | 1 | ТП-37,ф.4 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 25.01.2018, стр.138, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
-11 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-15, ф.3, ул. Народная д.25 | 0.4 | 2018-01-26 02:00 | 2018-01-26 03:00 | В | Пожар, отключено для работы пожарной охраны | 1 | ТП-15,ф.3 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 26.01.2018, стр.140,АЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 0
-8 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 59, ф. 1 - ул. Гагарина, 133 | 0.22 | 2018-01-25 10:30 | 2018-01-25 13:40 | В1 | Плохой контакт на вводе в дом | 3.1667 | ТП 59, ф. 1 - ул. Гагарина, 133 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 544 от 25.01 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-34 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Куйбышева" | 0.4 | 2018-01-25 10:20 | 2018-01-25 11:00 | В1 | ул.Куйбышева 65 отгорел фазный провод ВЛ- 0,4 кВ ввода в дом на опоре: окисление, нарушение изоляции на ВЛ-0,4кВ | 0.66667 | ТП-34 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Куйбышева" |  |  | ч.с.-93, жит.-186 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 34.1 |  | 25.01.18, стр. 24, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.6 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-04 кВ ф. "ул.Пушкина" | 0.4 | 2018-01-25 12:30 | 2018-01-25 13:30 | В | пожар в доме: отключен ввод в дом потребителя с опоры ВЛ-0,4 кВ ул.Пушкина№65 | 1 | ТП-37 ВЛ-04 кВ ф. "ул.Пушкина" |  |  | ж.д.-3, ч.с.-18, жит.-132 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20.68 |  | 25.01.18, стр. 24, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-11 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-6, ф.7, ул. Верхняя Старка д.15 | 0.4 | 2018-01-27 12:30 | 2018-01-27 13:30 | В1 | Ослаб контакт в прокалывающем зажиме и подгорел, прокалывающем зажиме заменен | 1 | ТП-6, ф.7, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 27.01.2018, стр.140, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-05 | 1
-11 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-1,ф.1, п.К.Маркса, ул.Боровая | 0.4 | 2018-01-26 12:30 | 2018-01-26 15:10 | В | Падение дерева на провода, сделано | 2.6667 | ТП-1, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-106 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 60 |  | 26.01.2018, стр 75 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ПС "Октбрьская" ф.1026,ТП-75 | 10 | 2018-01-26 09:00 | 2018-01-26 11:40 | В1 | ПС "Октбрьская" ф.1026 МТЗ-Iст.в следствии повреждения ТМ1-400 ТП-75, нагрузка переведена на ТМ2-400 | 2.6667 | ТП-34, 86,87,45,59,17,10,95,4,28,47, 52,97,35 |  | Станция 2-го подъема воды-1 | ч.с.-400,ж.д.-26, Больница-1,котельная-1,орг.-8, маг-16 | 452 | 0 | 1 | 451 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 480 |  | №42 28.01.2018 | 3.4.7.3 | 4.12, 4.16 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 ВЛИ-0.4кВ ул.Ленинградская д.40А | 0.4 | 2018-01-26 02:10 | 2018-01-26 13:40 | В1 | Отсутствие контакта вводного провода на опоре ,неисправен прокалывающий зажим,заменен прокалывающий зажим | 11.5 | ВЛИ-0.4кВ Ф.ул.Ленинградская д.40А |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | О.Ж стр.163 | 3.4.13.3 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | РП | ТПС "Киржач" Ф.1 РТП-11 РУ-10кВ яч.5 отход на ТП-16 | 10 | 2018-01-28 13:05 | 2018-01-28 15:50 | В1 | откл. ВВ-10кВ яч.5,причина отключения не установлена | 2.75 | ТП-27,16,93,48,46,92,57, 20,58,43,8,25,62,60,15,89, 56,104 |  |  | кот.-2, д.с.-1, орг.-14, ж.д.-22, ч.с.-250 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 642 |  | №43 28.01.2018 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТПС "Киржач" Ф.11 РТП-11 яч.23 ;кабельная линия КЛ-10кВ ТП-1 - ТП-41 | 10 | 2018-01-28 13:05 | 2018-01-28 18:25 | В1 | Пробой КЛ-10кВ в результате технического износа | 5.3333 | ТП-2 ТП-30 ТП-41 |  |  | ч.с - 120 д.с-2 шк-2 орг-4 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 260 |  | №44 28.01.2019 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТПС "Киржач" Ф.11 РТП-11 яч.23 ;ТП-14 РУ-10кВ; кабельная линия КЛ-10кВ ТП-1 - ТП-41 | 10 | 2018-01-28 13:05 | 2018-01-28 15:05 | В1 | откл. ВВ-10кВ РУ-10кВ ТП-14 в результате пробой КЛ-10кВ ТП-1- ТП-41 | 2 | ТП-14,26,12,19,36,22,29, 53,85,63,30,2,41,35,4,47, 28,52,95 |  |  | кот.-1, д.с.-3, м.у.-1, шк.-2, орг.-12, ж.д.-36, ч.с.-280 | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 450 |  | №45 28.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач"Ф.2 ТП-13 РУ-10кВ яч.1 | 10 | 2018-01-28 13:55 | 2018-01-28 16:30 | В1 | отключ. ВНП-17 РУ-10кВ ТП-13 ,причина отключения не установлена | 2.5833 | ТП-13 |  |  | кот.-1 ж.д.-14,ч.с.-9, орг-2 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 140 |  | №46 28.01.2018 | 3.4.14 | 4.11, 4.12 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п Городищи ТП-8 РУ-0,4 кВ "ф. Советская д. 22,24,26, 32,34" | 0.4 | 2018-01-28 20:10 | 2018-01-28 23:00 | В1 | Отгорела губка ф. "А": ослаб контакт | 2.8333 | п Городищи ТП-8 РУ-0,4 кВ "ф. Советская д. 22,24,26, 32,34" |  |  | ж.д.-5, жит.-525 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34.54 |  | 29.01.18, стр. 26, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-8 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 8, ф. 9 - ул. Металлургов | 0.4 | 2018-01-27 20:30 | 2018-01-28 12:15 | В | Оборваны провода ответвлений к домам крупногабаритным грузом, провозимым фурой | 15.75 | ТП 8, ф. 9 - ул. Металлургов |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |  | № 548 от 27.01 ж.з. | 3.4.8.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.667 РП 25 ТП 385, РП 25 - ТП 385 | 6 | 2018-01-27 17:35 | 2018-01-27 19:15 | В | На РП 25 от ТО отключился ВВ 6кВ к ТП 385 - эл. пробой КЛ-6кВ РП 25 - ТП 385 (абонентск.) | 1.6667 | ТП 148, ТП 385 |  | кот.-1 | орг.-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 500 |  | № 16, 27.01.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. т. 45-25-18 | 0
-11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 ф. Ю-2 РП30 ТП621/ТП626, РП 30 - ВЛ 10кВ к ТП 621/ТП 626 | 10 | 2018-01-28 11:15 | 2018-01-28 12:55 | В1 | На ПС Владимирская 750 отключили МВ 10кВ ф. Ю-2 - "земля" - электропробой КЛ 10кВ РП30 - ВЛ 10кВ к ТП621/ТП626 | 1.6667 | РП 30, ТП 612, ТП 613, ТП 614, ТП 615, ТП 616, ТП 617, ТП 618, ТП 619, ТП 621, ТП 622, ТП 624, ТП 637, ТП 639, ТП 638, ТП 641, ТП 649, ТП 652, ТП 653, ТП 654, ТП 657, ТП 658, ТП 663, ТП 679, ТП 682 |  | орг.-1, КНС-1, кот.-3, | шк.-1, орг.-23, ж.д.-28, ч.с.-140 | 197 | 1 | 4 | 192 | 0 | 0 | 12 | 185 | 0 | 1500 |  | №17, 28.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. т. 45-25-18 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-33, ф.2, ул. Абельмана д.35 | 0.4 | 2018-01-29 09:30 | 2018-01-29 14:00 | В1 | Отключился автомат, включен | 4.5 | ТП-33,ф.2 |  |  | музей-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 29.01.2018, стр.140, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 1
| АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-750, ф.3, п. им. Артёма, ул. Первомайская | 0.4 | 2018-01-29 14:02 | 2018-01-29 15:00 | В | Автомобилем гос. номер Н 421 МТ 33 сбита опора №9, элетроснабжение восстановлено,опора восстановлена | 0.96667 | ТП-750, ф.3, ВЛИ |  |  | ч.с.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | 29.01.2018, стр 77 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 0
-8 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 32, ф. 4 - Ломоносова, 18 | 0.22 | 2018-01-29 12:00 | 2018-01-29 15:30 | В1 | Выход из строя счетчика АСКУЭ, счетчик заменили | 3.5 | ТП 32, ф. 4 - Ломоносова, 18 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 550 от 25.01 ж.з. | 3.4.7.4 | 4.10 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-6, ф.4, ул. Малая Школьная д.8 | 0.4 | 2018-01-30 19:05 | 2018-01-30 21:30 | В | отсутствует электроэнергия у потребителя, на границе балансовой принадлежности уход в сторону абонента в норме, неисправность в сетях абонента | 2.4167 | ТП-6,ф.4,ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 30.01.2018,стр.140,АЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 0
-1 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-10, ф.2, ул. К.Маркса | 0.4 | 2018-01-30 21:10 | 2018-01-30 23:06 | В1 | Перепады напряжения от ТП до домов, было замерено напряжение и поставлена перемычка на нулевой провод | 1.9333 | ТП-10, ф.2, ВЛИ |  |  | ч.с.-41,ж.д-4 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 40 |  | 30.01.2018, стр 79 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Шилов А.В. 84924821314 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.645 РП 22, ТП 122- ТП 244 | 6 | 2018-01-30 13:20 | 2018-01-30 14:55 | В1 | ПС Западная отключили МВ 6 кВ ф.645 - "земля" - неисправен КЛ 6кВ ТП 122- ТП 244 | 1.5833 | РП 22, ТП 596, ТП 714, ТП 397, ТП 437, ТП 189, ТП 244, ТП 122, ТП 111, ТП 368, ТП 341, ТП 471, ТП 463, ТП 382, ТП 360. |  | АТС-1, кот.-1, КНС-1 | шк.-1, д.с.-2, м.у.-1, ж.д.-32, орг.-27 | 69 | 1 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1200 |  | № 18, 30.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ВОЭК"РЭС Собинка | ВЛ | ТП 27, г. Лакинск, фид. Кирова, д/с 8-е Марта | 0.4 | 2018-01-30 15:50 | 2018-01-30 17:40 | В | На территории д/с съехал снег с крыши, КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ, отбиты 2 шлейфа на ТП 27 | 1.8333 | ВЛ фид. Кирова |  |  | д.с., 5-ж.д. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 |  | о.ж. лист 6 | 3.4.13.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-29, ф.7, ул. Барсукова д.12 | 0.4 | 2018-01-31 21:20 | 2018-01-31 21:50 | В | Сгорел автоматический выключатель на доме, соединено на прямую | 0.5 | ТП-29,ф.7, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 31.01.2018, стр.142, АЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-21, ул. Герцена д.7 | 0.22 | 2018-01-31 13:30 | 2018-01-31 14:30 | В1 | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома 7 по ул.Герцена д.7 | 1 | ТП-21 ВЛ фид. Герцена |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 31.01.2018, стр 46 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчерПавлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-46, ул. Вознесенская д.4 | 0.22 | 2018-01-31 18:30 | 2018-01-31 19:15 | В1 | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома 4 по ул. Вознесенская | 0.75 | ТП-46 ВЛ фид. Вознесенская |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 31.01.2018, стр 46 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчерПавлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Южная", ф.673, РП-8, от ПС "Южная" до РП-8 | 6 | 2018-02-01 08:00 | 2018-02-01 08:40 | В1 | Повреждение КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до РП-8, электрический пробой | 0.66667 | ф.673, ТП-199, 193, 206, 185, 125,136,107,106, 108 КЛ | ЦТП-2, д.с.-1, шк.-1 |  | АТС-1, мини-рынок-1, орг.-1, м-н-3, клуб-1, рынок-1, профилакторий-1, ж.д.-25, ч.с.-105 | 147 | 0 | 8 | 139 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 1206 |  | 01.02.2018, №3 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16, ф.2, ул. Б. Французова | 0.4 | 2018-02-01 12:51 | 2018-02-01 16:10 | В1 | Загнивание опоры, опора заменена | 3.3167 | ТП-16, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 37 |  | 30.01.2018, стр 79 ОЖ | 3.4.7 | 4.16 | Диспетчер Шилов А.В. 84924821314 | 1
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-21 ВЛ-0,4 кВ ф. "3-го Интернационала" | 0.4 | 2018-02-01 20:15 | 2018-02-01 23:30 | В1 | нет одной фазы ВЛ-0,4 кВ: нарушение изоляции | 3.25 | ТП-21 ВЛ-0,4кВ ф. "3-го Интернационала" |  |  | ч.с.-30, жит.-60 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 42.02 |  | 01.02.18, стр. 29, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф. 609 РП 19 ТП 288, КТП 88 - ТП 420 | 6 | 2018-02-01 11:10 | 2018-02-01 12:25 | В | На РП 19 от МТЗ отключился МВ 6кВ к ТП 288 - эл.пробой КЛ 6кВ КТП 88 - ТП 420 (абонентский) | 1.25 | ТП 288, ТП 240, ТП 448, ТП 179, КТП 88, ТП 420 |  | шк.-1., кот.-1, орг.-1 | ж.д.-9, орг.-6 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 670 |  | № 19, 01.02.18 | 3.4.9.3 | 4.21 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф. 609 РП 19 ТП 778 | 6 | 2018-02-01 11:10 | 2018-02-01 12:00 | В1 | На РП 19 от МТЗ отключился МВ 6кВ к ТП 778 - причина не установлена | 0.83333 | ТП 778, ТП 26, ТП 101, ТП 537, ТП 7, ТП 144, ТП 551, ТП 303, ТП 70, ТП 122 |  | КНС -1 | ж.д.-26, орг.-13 | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1130 |  | 01.02.2018, стр. 78 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 651 РП 29 ТП 711 | 6 | 2018-02-01 22:30 | 2018-02-02 00:35 | В | На РП 29 отключился ВВ 6кВ к ТП 711 (абонентск.) | 2.0833 | ТП 711 |  | КНС -1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  | 01.02.2018, стр. 79 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-98, ф.17, ул. Строителей | 0.4 | 2018-02-04 17:00 | 2018-02-04 17:20 | В1 | Отключился автомат, включен | 0.33333 | ТП-98, ф.17 |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 04.02.2017, стр. 142, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
-3 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-6, ВЛ фид. "Соц. Обеспечение" | 0.4 | 2018-02-04 07:40 | 2018-02-04 10:35 | В | Обрыв ввода в дом по ул. Интернациональной 2/9 сошедшим с крыши снегом. | 2.9167 | ВЛ фид. "Соц. Обеспечение" |  |  | ж.д. -2, ч.с -3, орг. -1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  | 04.02.18, стр 167 ОЖ по 0,4 кВ | 3.4.12.5 | 4.4 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.1 РТП-11 РУ-10кВ яч.5 отход на ТП-16 | 10 | 2018-02-03 22:15 | 2018-02-03 23:50 | В | откл. ВВ-10кВ яч.5,причина отключения неблагоприятные погодные условия: дождь со снегом, налипание мокрого снега | 1.5833 | ТП-27,16,93,48,46,92,57, 20,58,43,8,25,62,60,15,89, 56,104 |  |  | кот.-2, д.с.-1, орг.-14, ж.д.-22, ч.с.-250 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 642 |  | №48 03.02.2018 | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.1 РТП-11 РУ-10кВ яч.5 отход на ТП-16 | 10 | 2018-02-04 05:25 | 2018-02-04 06:20 | В | откл. ВВ-10кВ яч.5,причина отключения неблагоприятные погодные условия:дождь со снегом, налипание мокрого снега, ветви на ВЛ-10кВ ТП-62-ТП-60 | 0.91667 | ТП-27,16,93,48,46,92,57, 20,58,43,8,25,62,60,15,89, 56,104 |  |  | кот.-2, д.с.-1, орг.-14, ж.д.-22, ч.с.-250 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 642 |  | №52 04.02.2018 | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.1 РТП-11 РУ-10кВ яч.5 отход на ТП-16 | 10 | 2018-02-04 14:50 | 2018-02-04 16:05 | В | откл. ВВ-10кВ яч.5,причина отключения неблагоприятные погодные условия: дождь со снегом;налипание мокрого снега на проходные излоляторы, схлест линейных проводов ВЛ-10кВ ТП-15(абоненская) | 1.25 | ТП-27,16,93,48,46,92,57, 20,58,43,8,25,62,60,15,89, 56,104 |  |  | кот.-2, д.с.-1, орг.-14, ж.д.-22, ч.с.-250 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 642 |  | №53 04.02.2018 | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" РУ-10кВ ф.1036 | 10 | 2018-02-03 23:43 | 2018-02-04 02:50 | В | МТЗ II ступени ;причина отключения неблагоприятные погодные условия: дождь со снегом;налипание мокрого снега , схлест линейных проводов ВЛ-10кВ ;потребители переведена на Ф.1007 ПС "Октябрьская" | 3.1167 | ТП-1 , ТП-2 , ТП-3, ТП-5, ТП-16, ТП-107 |  |  | ч.с.-510 чел. ж/д-26; м.у.-1;вод-1;шк.-1 д/сад-1 орг-3 | 543 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 860 |  | №49 03.11.2017 | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС Киржач, РТП-61, РУ-10кВ,яч.1 | 10 | 2018-02-03 22:30 | 2018-02-04 00:50 | В | Сработала МТЗ на РТП-61,РУ-10кВ, яч.1-ввод Ф.10 с ТПС Киржач неблагоприятные погодные условия: дождь со снегом;налипание мокрого снега , схлест линейных проводов ВЛ-10кВ 3РУ-ТП-79 | 2.3333 | 1РУ-10кВ-абонентская- (ТП-71,72,73,74,77), 3РУ-10кВ(ТП-76), 4РУ-10кВ(ТП-69-абонентская,70),РТП-61, ТП-49-абонентская,ТП-79. | котельная |  | предприятие-14 шт.ч.с-32,ж.д-12.котельная | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 39 |  | 355 |  | №50 03.02.2018 | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС ПС-10 35/6 Красный Угол РУ-6кВ Ф.1 | 6 | 2018-02-04 05:20 | 2018-02-04 19:10 | В | МТЗ II ступени ;причина отключения неблагоприятные погодные условия: дождь со снегом;налипание мокрого снега , схлест линейных проводов;упало дерево оп.26-2оп.29 ВЛ-6кВ | 13.8333 | ТП-64,66,68 |  |  | ж.д-7,вод.-1, д.сад-1, кот.-1,орг.-2,маг.-1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 420 |  | №51 04.02.2018 | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.49237-2-49-04 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-2.РУ-0,4кВ., ф ул. Морозовская | 0.4 | 2018-02-04 17:00 | 2018-02-04 18:05 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ.ул. Морозовская | 1.0833 | ТП-2.РУ-0,4кВ., ф ул. Морозовская,РПС-250, |  |  | ч.с-51чел. | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 |  | О.Ж. стр.179 | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.49237-2-49-04 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-26.РУ-0,4кВ., ф ул. Октябрьская | 0.22 | 2018-02-04 18:40 | 2018-02-04 19:30 | В | обрыв провода на ответвлении ВЛ- 0,23кВ. Ул Октябрьская д.62 | 0.83333 | ТП-26.РУ-0,4кВ., ф ул. Октябрьская ВЛ-0,23кВ., |  |  | ч.с-4чел. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | О.Ж. стр.179 | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.49237-2-49-04 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.11 | 10 | 2018-02-05 00:05 | 2018-02-05 05:20 | В | МТЗ II ступени ;причина отключения неблагоприятные погодные условия: дождь со снегом;налипание мокрого снега , схлест линейных проводов ВЛ-10кВ ;потребители переведена на Ф.1 ТПС "Киржач" | 5.25 | ТП-14,26,12,19,36,22,29, 53,85,63,30,2,41,35,4,47, 28,52,95 |  |  | кот.-1, д.с.-3, м.у.-1, шк.-2, орг.-12, ж.д.-36, ч.с.-280 | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 450 |  | № 54 05.02.2018 | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.49237-2-49-04 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС 10 35/6кВ Кр.Угол ф.1 | 6 | 2018-02-05 08:00 | 2018-02-05 17:15 | В | упала опора, обрыв линейного провода ВЛ-10кВ, деревья на проводах-4шт., оп.7-8,30 | 9.25 | ПС 10 35/6кВ Кр.Угол ф.1, ВЛ-10 кВ |  |  | ж.д-7,вод.-1, д.сад-1, кот.-1,орг.-2,маг.-1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 420 |  | 05.02.2018 ОЖ. стр.185 | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-11(Кр.Октябрь) ул.Калинина д.10 | 0.22 | 2018-02-03 15:00 | 2018-02-03 15:45 | В1 | Окисление вводного провода на опоре | 0.75 | ТП-11 (Кр.Октябрь) |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | О.Ж. стр.179 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.49237-2-49-04 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 | 2018-02-03 20:21 | 2018-02-03 21:25 | В1 | горит контакт ЛРНД-10 ввод на ТП44 | 1.0667 | ТП-29 .38.44. |  |  | ч.с-174. орг-6 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 215 |  | 03.02.2018. лист.№34 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда ВЛ-10 Ф-130 ТП-40 | 10 | 2018-02-04 21:45 | 2018-02-05 05:34 | В | повреждение на ВЛ-10 кВ МРСК | 7.8167 | ВЛ. Ф-130 ТП-40 |  |  | ч.с.-20. МКД-6. орг-6 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 78 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.02.2018. лист.№34 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9 ф- ул.Халтурина | 0.4 | 2018-02-04 01:35 | 2018-02-04 02:05 | В | КЗ магистральных проводов. сломана опора №13 автомашиной . | 0.5 | ВЛ. От ТП-9 ф- Халтурина |  |  | ч.с.46.орг-2 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 39 |  | 04.02.2018. лист.№15 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф. 667 РП 25 ТП 1, РП 25- ТП 1 | 6 | 2018-02-02 20:36 | 2018-02-02 21:15 | В1 | РП 25 к ТП 1 от МТЗ отключенился ВВ 6кВ к ТП 1 - электропробой КЛ 6кВ РП 25 - ТП 1 | 0.65 | ТП 1, ТП 131, ТП 759, ТП 31, ТП 176, ТП 33, ТП 132, ТП 91, ТП 707 |  | орг.-1, шк.-1 | орг.-8, КНС, д.с.-1, ж.д.-8, ч.с.-53 | 73 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1200 |  | №20, 02.02.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "750 Владимирская" к РП 30 фид. Ю-1 | 10 | 2018-02-04 09:04 | 2018-02-04 12:10 | В | Отключение МВ с ПС "750 Владимирская" к РП 30 фид. Ю-1 от ТО. Неисправность на абонентской отпайке к ТП 634/636, отключено 7 ТП абонентские пром зона | 3.1 | ТП 681, 528, 640, 645, 662, 629, 631, 632, 630, 625, 633, 549, 634, 636, 647, 646, 643, 644, 660 |  | кот.-1 | ж.д.-10, орг.-20 | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 850 |  | №21, 04.02.18 | 3.4.9.3 | 4.21 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 219, фид. ВЛ ул. Малые Ременники | 0.22 | 2018-02-04 09:55 | 2018-02-04 11:20 | В | Обрыв ВЛ. Восстановили. Снег, метель. | 1.4167 | ТП 219 ВЛ 0,4кВ фид. Ул. М. Ременники |  |  | Светофор | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 04.02.18, стр 49 ЖЗ | 3.4.12 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 430, фид ВЛ1 ул. Дружбы | 0.22 | 2018-02-04 10:00 | 2018-02-04 11:00 | В | Требуется замена вводного КЛ в д. 56 по ул. Дружбы. Сообщено хозяину | 1 | ТП 430 ВЛ 0,4кВ фид "ВЛ1 ул. Дружбы" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 04.02.18, стр 50 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 23 (ВРУ-4), фид. Б.Московская, 20, 22а | 0.4 | 2018-02-04 13:05 | 2018-02-04 15:40 | В1 | Отключился АВ 100А. Включили | 2.5833 | ТП 23 ул. Б.Московская, 20, 22а |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 04.02.18, стр 50 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 607, фид ВЛ ул. Институтский городок, 2, 4 | 0.4 | 2018-02-04 13:10 | 2018-02-04 15:49 | В | Обрыв провода СИП. Восстановили. Снег, метель. | 2.65 | ТП 607 ВЛ 0,4кВ фид."ул. Институтский городок, 2, 4" |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 04.02.18, стр 50 ЖЗ | 3.4.12 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0
-1 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ТП | ПС Белореченская, ф. 605. ТП Зеленоборская | 6 | 2018-02-03 21:45 | 2018-02-03 22:30 | В | Отключение ф. 605 (Владимирэнерго) | 0.75 | ПС Белореченская, ф. 605. ТП Зеленоборская |  |  | ж.д. - 1, ч.с - 17, орг. - 4, кот. - 1 | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 60 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 553 ж.з. | 3.4.9.1 | 4.13 | Нач. ПТО Овечикн С.А. | 0
-1 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 7, ф. 4 - ул. Металлургов | 0.4 | 2018-02-04 01:50 | 2018-02-04 02:40 | В | Замыкание проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, ф. "А"неблагоприятные погодные условия: дождь со снегом;налипание мокрого снега | 0.83333 | ТП 7, ф. 4 - ул. Металлургов |  |  | ч.с - 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  | № 555 ж.з. | 3.4.12.1 | 4.13 | Нач. ПТО Овечикн С.А. | 0
-1 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 18, ф. 8 - ул. Загорского | 0.4 | 2018-02-04 07:20 | 2018-02-04 12:45 | В | Замыкание проводов магистралинеблагоприятные погодные условия: дождь со снегом;налипание мокрого снега | 5.4167 | ТП 18, ф. 8 - ул. Загорского |  |  | ч.с - 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 45 |  | № 556 ж.з. | 3.4.12.1 | 4.13 | Нач. ПТО Овечикн С.А. | 0
-1 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 72, ф. 8 - ул. Красная, 22 | 0.4 | 2018-02-04 09:15 | 2018-02-04 13:42 | В | Обрыв подвода к домунеблагоприятные погодные условия: дождь со снегом;налипание мокрого снега | 4.45 | ТП 72, ф. 8 - ул. Красная, 22 |  |  | ч.с - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 557 ж.з. | 3.4.12.1 | 4.13 | Нач. ПТО Овечикн С.А. | 0
-1 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 11, ф. 6 - ул. Крупской | 0.4 | 2018-02-04 09:45 | 2018-02-04 13:00 | В | Обрыв проводов магистралинеблагоприятные погодные условия: дождь со снегом;налипание мокрого снега | 3.25 | ТП 11, ф. 6 - ул. Крупской |  |  | ч.с - 51, гараж - 2 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 30 |  | № 559 ж.з. | 3.4.12.1 | 4.13 | Нач. ПТО Овечикн С.А. | 0
-1 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 52, ф. 1 - ул. 50 лет СССР, 12 | 0.4 | 2018-02-04 21:35 | 2018-02-05 01:30 | В1 | Нет одной фазы в доме | 3.9167 | ТП 52, ф. 1 - ул. 50 лет СССР, 12 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 561 ж.з. | 3.4.7.4 | 4.12 | Нач. ПТО Овечикн С.А. | 1
-1 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Оргтруд", фидр оргтруд 2 | 35 | 2018-02-05 05:06 | 2018-02-05 08:01 | В | Отключение в сетях МРСК, прчина отключения не сообщена, отключение потребителей не было | 2.9167 | ПС "Оргтруд", ВЛ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.02.2018, стр.82 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф.19 с ПС"Тяговая" к ЦРП ПМЗ | 10 | 2018-02-04 03:35 | 2018-02-04 06:28 | В | Восстановлено электроснабжение потребителей в г. Петушки по ф.19 ), причина отключения налипание мокрого снега на провода, порывы ветра, падение деревьев | 2.8833 | ТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, ТП-10, ТП-12, ТП-55, ТП-11, ТП-9 |  |  | ч/с 1142.; ж.д.-54; жит.-4238 жит; шк.-1; д/с-3; орг.-43 | 1242 | 0 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 0 | 768.46 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф.19 с ПС"Тяговая" к ЦРП ПМЗ, 2 ТП, ТП-11, ТП-9 | 10 | 2018-02-04 03:35 | 2018-02-04 12:25 | В | отключено 2 ТП производится обход, отключено 3 ТП абонентские пром предприятия (производят обход, оказывают помощь абонентам по поиску места повреждения), причина отключения налипание мокрого снега на провода, порывы ветра, падение деревьев | 8.8333 | ТП-11, ТП-9 |  |  | 2 ТП ( 15 ж.д., 179 ч.д., 1 д/с., 27 орг.) | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 200 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ПС "ЦРП ГОФ" откл. фид. "Поселок-2" | 10 | 2018-02-04 06:45 | 2018-02-04 12:30 | В | отключился с ПС "ЦРП ГОФ" откл. фид. "Поселок-2", причина отключения не установлена, нагрузка переведена на ф. 1, ф. 2 включен без нагрузки | 5.75 | ТП-5, ТП-7, ТП-6, ТП-8 |  |  | 5 ж.д., 179 ч.с.,27 орг., 1 д/с. 1,5 тыс. чел | 212 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 423.28 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф.21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-02-04 06:55 | 2018-02-04 14:10 | В | отключился ф.21 с ПС "Тяговая", причина отключения налипание мокрого снега на РЛНД | 7.25 | ТП-36, ТП-50, ТП-1, ТП-16, ТП-20 |  |  | 2 тыс. чел, 32 ж.д., 242 ч.с., 36 орг. | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 213.42 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф.1005, 1010, 1011, 1013 с ПС Базовая | 10 | 2018-02-04 15:38 | 2018-02-04 15:45 | В | Причина: отключение СШ на ПС Базовая МРСК | 0.11667 | ТП-40, КТП-Церковь, ТП-29, ТП-2, ТП-3 тр-р 2, ТП-21 тр-р 1, ТП-23, ТП-13, ТП-15, ТП-31 тр-р 1, ТП-748, ТП-857 |  | м.у.-1 | 32 мн.кв.д; 400 ч/с; 3340 жит.; 2 шк.; 105 орг. | 541 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1 | 1387.32 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-45 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Сосновая" | 0.4 | 2018-02-02 15:30 | 2018-02-02 16:10 | В | обрыв СИП - причина отключения налипание мокрого снега на провода, порывы ветра | 0.66667 | КТП-45 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Сосновая" |  |  | ч.с.-11, жит. 44 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12.42 |  | 02.02.18, стр.29 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Лесная,ул.Трудовая, ул.Механизаторская" | 0.4 | 2018-02-04 14:00 | 2018-02-04 15:55 | В | обрыв СИП - причина отключения налипание мокрого снега на провода, порывы ветра | 1.9167 | ТП-11 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Лесная,ул.Трудовая, ул.Механизаторская" |  |  | ж.д.-4, ч.с.-33, д.с.-1, жит.-194 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 33.66 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.4 | 2018-02-04 15:50 | 2018-02-04 16:30 | В | обрыв СИП - причина отключения налипание мокрого снега на провода, порывы ветра | 0.66667 | ТП-24 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" |  |  | ч.с.-45, жит. 90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 35.86 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-23 ВЛ-0,4 кВ ф. " ул.Московская д.16" | 0.4 | 2018-02-04 16:50 | 2018-02-04 17:30 | В | обрыв СИП - причина отключения налипание мокрого снега на провода, порывы ветра | 0.66667 | ТП-23 ВЛ-0,4 кВ ф. " ул.Московская д.16" |  |  | ж.д.-1, жит.-120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.86 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-44 ВЛ-0,4 кВ ф "ул.Спортивная " | 0.4 | 2018-02-04 17:30 | 2018-02-04 18:00 | В | обрыв СИП - причина отключения налипание мокрого снега на провода, порывы ветра | 0.5 | ТП-44 ВЛ-0,4 кВ ф "ул.Спортивная " |  |  | ж.д.-4,орг.-2, д.с.-1,жит.-128 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25.08 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Лесная,ул.Трудовая, ул.Механизаторская" | 0.4 | 2018-02-04 15:15 | 2018-02-04 17:30 | В | обрыв СИП - причина отключения налипание мокрого снега на провода, порывы ветра | 2.25 | ТП-11 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Лесная,ул.Трудовая, ул.Механизаторская" |  |  | ж.д.-4, ч.с.-33, д.с.-1, жит.-194 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 33.66 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-10 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.9 Января,ул.Горького,Свердлова" | 0.4 | 2018-02-04 15:15 | 2018-02-04 17:30 | В | обрыв СИП - причина отключения налипание мокрого снега на провода, порывы ветра | 2.25 | ТП-10 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.9 Января,ул.Горького,Свердлова" |  |  | ч.с.-108, жит.-216 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 40.92 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-44 ВЛ-0,4 кВ ф. ул.Покровка | 0.4 | 2018-02-04 17:40 | 2018-02-04 18:40 | В | обрыв СИП - причина отключения налипание мокрого снега на провода, порывы ветра | 1 | ТП-44 ВЛ-0,4 кВ ф. ул.Покровка |  |  | ж.д.-3, ч.с.-19, жит.-134 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 43.12 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 54, г. Лакинск, фид. Карла Маркса | 0.4 | 2018-02-03 09:35 | 2018-02-03 10:40 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ первый пролет от ТП в результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 1.0833 | ВЛ фид. Карла Маркса |  |  | 6 ж.д. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | о.ж. лист 9 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 20, г. Лакинск, фид. Карла Маркса, ул. Карла Маркса, д. 8 | 0.4 | 2018-02-03 11:20 | 2018-02-03 17:05 | В | Возгорание жилого дома | 5.75 | ВЛ фид. Карла Маркса |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | о.ж. лист 9 | 3.4.9.3 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | РП 3 Ф. 1009 | 10 | 2018-02-03 12:50 | 2018-02-03 13:05 | В | аварийное отключение ф. 1009 При обходе причина отключения не обнаружена. | 0.25 | ТП 27, 35, 36, 37, 38, 46, 63, 65, 69, 28, 61, 34 |  |  | ш.к., 3 д.с., 1 м.у., 1 вод.-КНС, 47-орг., 41 ж.д., 77 ч.с. | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 865 |  | № 3, 05.02.18 | 3.4.12.5 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 1, п. Ставрово, фид. Октябрьская, ул. Октябрьская, д. 130 | 0.4 | 2018-02-03 13:51 | 2018-02-03 15:05 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 1.2333 | ВЛ фид. Октябрьская |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | о.ж. лист 9 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 37, г. Лакинск, фид. Центральная площадь, ул. Центральная площадь, д. 1,3 | 10 | 2018-02-03 17:06 | 2018-02-03 17:25 | В | Сгорела ПН2-250А в результате результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 0.31667 | ВЛ фид. Центральная площадь |  |  | 2 ж. д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | о.ж. лист 9 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 62, г. Лакинск, фид. Пр-т Ленина, ул. Пр-т Ленина, д. 26 | 0.4 | 2018-02-03 17:26 | 2018-02-03 18:05 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 0.65 | ВЛ фид. Пр-т Ленина |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | о.ж. лист 9 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ф.101 ПС "Ундол" | 10 | 2018-02-04 06:43 | 2018-02-05 15:48 | В | откл. ф. 101 ПС Ундол, на ТП 141 (больница) отправлен ДГУ, ДГУ подключен в 20:00, на РП 1 заменили проходной изолятор, РП-1 Собинка, произведен обход ВЛ-10 кВ восстановлен обрыв ВЛ-10 кВ, Вызвана бригада ЦСР для обрезки деревьев , причина отключения налипание мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах, нагрузка переведена на ф. 102 | 33.0833 | ТП 1, 2, 3, 4, 5, 6,47, 18, 84, 42, 44, 40, 50, 51, 55, 59, 60, 80, 86, 87, 56, 101, 115, 141, ТП-очистные соор. |  | ЦРБ | 25 ТП, 3 тыс. чел, 2д/с, 1 шк., 300 ч.д., 25 орг. | 3328 | 0 | 1 | 3327 | 0 | 0 | 0 | 3328 | 0 | 752 |  | № 4, 05.02.18 | 3.4.12.5 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ф. 1015 ПС "Собинка" | 10 | 2018-02-04 10:20 | 2018-02-04 12:20 | В | Без питания осталось 8 ТП (ч.с., асфальтный завод), включены все потребители кроме 1 ТП (асфальтный завод) в 12:20, причина отключения налипание мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 2 | ТП 8, 58, 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 67 |  |  | 10 ТП, 2500 чел, 1 д/с, 1 шк., 1 кот | 2503 | 0 | 0 | 2503 | 0 | 0 | 0 | 2503 | 0 | 890 |  | № 5, 05.02.18 | 3.4.12.5 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ф. 102 ПС "Ундол" | 10 | 2018-02-04 12:20 | 2018-02-05 14:15 | В | отключение ф. 102 ПС "Ундол"Вызвана бригада ЦСР для обрезки деревьев, причина отключения налипание мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 25.9167 | ТП 9, 13, 45, 48, 70 |  |  | 5 ТП, 1200 чел, жилой сектор. | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 986 |  | № 6, 05.02.18 | 3.4.12.5 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ф. 1021 РП 1 | 10 | 2018-02-04 17:56 | 2018-02-04 20:05 | В1 | Нагрузка Ф 1021 переведена на Ф 1006 | 2.15 | ТП 9, 13, 45, 48, 70 |  |  | 39 ж. д., 21 ч.с., ш.к., 2 д.с., 32-орг., вод.-КНС | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 839 |  | № 7, 05.02.18 | 3.4.7 | 4.3 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ф. 105 ПС "Ундол", Лакинск | 10 | 2018-02-04 13:25 | 2018-02-04 16:50 | В1 | отключение ф. 105 с ПС Ундол, пробой концевой воронки ф. 105 на выходной опоре около ПС Ундол, потребители переведены на ф. 125 с ПС Ундол | 3.4167 | ТП 21, 22, 23, 52, 39, 85, 43, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63 |  | " Рудо Аква" | 15 ТП, 2500 чел, 2 д/с, пив. завод. | 2503 | 0 | 1 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 2503 | 0 | 1358 |  | № 8, 05.02.18 | 3.4.7 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 33, г. Лакинск, фид. Набережная | 0.4 | 2018-02-04 17:10 | 2018-02-04 23:55 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ , пробой 3-х проходных изоляторов на 1-ой опоре в результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 6.75 | ВЛ фид. Набережная |  |  | 29 ч.с.,1-орг.,1- вод.КНС | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 67 |  | о.ж. лист 10 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ф. 105 ПС "Ундол", Лакинск | 10 | 2018-02-05 01:20 | 2018-02-05 01:45 | В1 | Нагрузка с Ф 125 переведена на Ф 105 | 0.41667 | ТП 21, 22, 23, 52, 39, 85, 43, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63 |  | " Рудо Аква" | 15 ТП, 2500 чел, 2 д/с, пив. завод. | 2503 | 0 | 1 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 2503 | 0 | 1358 |  | № 9, 05.02.18 | 3.4.7 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "Заречное лесничество" | 0.4 | 2018-02-05 10:15 | 2018-02-05 11:20 | В | падение дерева на ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снега | 1.0833 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "Заречное лесничество" |  |  | ж.д.-7, жит.-270 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52.58 |  | 05.02.18, стр. 32, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи, ф. 1006 с ТПС Усад, КТП-735 РУ-0,4 кВ ф. "Вокзальная ф-1", Вокзальная ф-2" | 0.4 | 2018-02-04 12:25 | 2018-02-06 14:50 | В | Отключен фидр. 1006 МРСК Петушинского РЭС, подключение ДГУ 05.02.18 не успешное, т.к. Через 10 мин ДГУ вышел из строя. ДГУ после ремонта включили в 14:50 | 50.4167 | КТП-735 РУ-0,4 кВ ф. "Вокзальная ф-1", |  |  | ч.с.-109 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 71.72 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.02.18, стр. 32, ОЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-47, РУ-0,4кВ ф. ул.Мичурина, ул.Парковая | 0.4 | 2018-02-05 05:00 | 2018-02-05 10:50 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ, ул.Парковая д.1,2 причина отключения налипание мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 5.8333 | ВЛ-0,4кВ ул.Парковая |  |  | ч.с.-16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 |  | 05.02.2018 ОЖ. стр.183 | 3.4.12.5 | 4.21 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-10, РУ-0,4кВ ф. ул.Островского | 0.4 | 2018-02-05 10:20 | 2018-02-05 21:30 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ, ул.Островского причина отключения налипание мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 11.1667 | ВЛ-0,4кВ ул.Островского |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 05.02.2018 ОЖ. стр.185 | 3.4.12.5 | 4.21 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-24, РУ-10кВ ф. ул. Набережная, Горького, Чкалова | 0.4 | 2018-02-05 13:00 | 2018-02-05 18:40 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ, ул. Набережная причина отключения налипание мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 5.6667 | ВЛ-0,4кВ ул.Набережная |  |  | ч.с.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |  | 05.02.2018 ОЖ. стр.185 | 3.4.12.5 | 4.21 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-24, РУ-10кВ яч.23 | 10 | 2018-02-05 00:05 | 2018-02-05 17:15 | В | обрыв линейного провода ВЛ-10кВ, оп.31, падение деревьев на ВЛ-0,4 кВ, включена по резерву причина отключения налипание мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 17.1667 | ТП-33,24,91(абонентская) |  |  | ч.с.-241 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 72 |  | 05.02.2018 ОЖ. стр.185 | 3.4.12.5 | 4.21 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-10, РУ-0,4кВ ф. ул.Гайдара | 0.4 | 2018-02-05 10:20 | 2018-02-06 10:00 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ, ул.Гайдара причина отключения налипание мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 23.6667 | ВЛ-0,4кВ ул.Островского |  |  | ч.с.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |  | 05.02.2018 ОЖ. стр.185 | 3.4.12.5 | 4.21 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | Ф. 1006 ПС "Собинка" | 10 | 2018-02-05 00:35 | 2018-02-05 20:54 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-10 кВ в результате падения дерева отпайка на "Крутояк" причина отключения налипание мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 20.3167 | ТП 17, 103, 149, 116, 112, 76, 109, 107 |  |  | 60 ч.с. 2 кол. сады, 1-орг. | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 96 |  | № 11, 05.02.18 | 3.4.12.5 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 11, г. Собинка, фид. Полевая, ул. Полевая, д. 24 | 0.4 | 2018-02-05 10:35 | 2018-02-05 14:55 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 4.3333 | ВЛ фид. Полевая |  |  | 60 ч.с | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 34 |  | о.ж. лист 13 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Гагарина | 0.4 | 2018-02-05 13:05 | 2018-02-05 14:05 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 1 | ВЛ фид. Гагарина |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 |  | о.ж. лист 13 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 44, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-02-05 13:05 | 2018-02-05 14:05 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 1 | ВЛ фид. Гагарина |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |  | о.ж. лист 13 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 59, г. Собинка, фид. Молодежная | 0.4 | 2018-02-05 13:05 | 2018-02-05 14:05 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 1 | ВЛ фид. Молодежная |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 |  | о.ж. лист 13 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ф. 102 ПС "Ундол" | 10 | 2018-02-05 16:10 | 2018-02-05 16:45 | В | Аварийно отключился ф. 102 ПС "Ундол", причина отключения налипание мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 0.58333 | ТП 9, 13, 45, 48, 70 |  |  | 5 ТП, 1200 чел, жилой сектор. | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 986 |  | № 12, 05.02.18 | 3.4.12.5 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 37, г. Лакинск, фид. Центральная площадь, ул. Центральная площадь, д. 1,3 | 0.4 | 2018-02-05 19:00 | 2018-02-05 19:27 | В | Сгорела ПН2-250А в результате результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 0.45 | ВЛ фид. Центральная площадь |  |  | 2 ж. д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | о.ж. лист 14 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-12 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 617, ф. 619 - ЦРП 1 | 6 | 2018-02-05 09:51 | 2018-02-05 15:35 | В | Отключился МВ ф. 617, 619 ПС Кольчугино, потребители включены по временной схеме, предварительно причина отключения проезд крупногабаритной техники, механическое воздействие на кабель, при разгрузке снега, КЛ проходят в близи теплотрассы | 5.7333 | ПС Кольчугино, ф. 617, ф. 619 - ЦРП 1 |  | 1 д/с, 4 больн, КНС | 39 ТП: население - 15000, ж.д. - 133, ч.с. - 650, орг. - 342, д/с - 10, школы/вузы - 9, больн. - 10, тепло-водо-газо - 7 | 1173 | 0 | 12 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 0 | 4000 |  | № 1 от 06.02.2018 | 3.4.8.2 | 4.4 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
-16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 402 Псих.бльница ф.Пищеблок | 0.4 | 2018-02-06 09:35 | 2018-02-06 10:10 | В1 | ТП 402 Псих.бльница ф.Пищеблок перегорели 2 ПН 250А | 0.58333 | ТП 402 ф. Пищеблок |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 06.02.2018, стр 52 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 406 ул. Безыменского 11б | 0.4 | 2018-02-06 10:20 | 2018-02-06 14:00 | В | ТП 406 ул. Безыменского 11б, перегорел ПН 250А ф. ГСК-12 | 3.6667 | ТП 406 ф. ГСК-12 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 06.02.2018, стр 52 Ж З | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 225 ул. Усти на Лабе 5 | 0.4 | 2018-02-06 11:07 | 2018-02-06 12:00 | В1 | ТП 225 ул. Усти на Лабе 5, обрыв ввода на дом | 0.88333 | ТП 225 ф. Усти на лабе |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 06.02.2018, стр 53 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 23 ул. Б. Московская 22а | 0.4 | 2018-02-06 12:15 | 2018-02-06 12:30 | В1 | ТП 23 ул. Б. Московская 22а, ВРУ4 , отключился АВ | 0.25 | ТП 23, ВРУ-4 |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 06.02.2018, стр 53 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 23 ул. Б. Московская 22а | 0.4 | 2018-02-06 14:15 | 2018-02-06 15:15 | В1 | ТП 23 ул. Б. Московская 22а, ВРУ4 , отключился АВ | 1 | ТП 23, ВРУ-4 |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 06.02.2018, стр 53 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-12 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-72, ВЛ фид. "Микрорайон 28,29, 45" | 0.4 | 2018-02-06 17:15 | 2018-02-06 20:10 | В1 | Окисление на вводе в дом по адресу Микрорайон 28 в результате разнородности металлов. | 2.9167 | ВЛ фид. "Микрорайон 28,29, 45" |  |  | Ж.д. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 06.02.18, стр. 167 ОЖ по 0,4 кВ | 3.4.13.1 | 4.13 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-12 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 47, ф. 6 - ул. Загородная | 0.4 | 2018-02-06 11:10 | 2018-02-06 11:40 | В | Откл. Ф. 6 ТП 47 для очистки проводов магистрали от большого количества налипшего снега | 0.5 | ТП 47, ф. 6 - ул. Загородная |  |  | ч.с. - 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 |  | № 564 ж.з. | 3.4.12.1 | 4.13 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
-12 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 454, ф. 4 - ул. Нефедовская, 36 | 0.22 | 2018-02-06 09:30 | 2018-02-06 10:40 | В1 | Окисление на фронтоне дома, устранили | 1.1667 | ТП 454, ф. 4 - ул. Нефедовская, 36 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 565 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 62, г. Лакинск, фид. Пр-т Ленина | 10 | 2018-02-06 18:35 | 2018-02-07 00:45 | В1 | Повреждение концевой кабельной муфты на А-опоре ВЛ-10 кВ от ТП 62 в результате обрывов по ВЛ-0,4 кВ, произведена замена муфты | 6.1667 | ВЛ фид. Набережная |  |  | 1 ж.д., 6- орг. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 |  | о.ж. лист 15 | 3.4.7 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 30, г. Лакинск, фид. Алексеевская | 10 | 2018-02-06 10:10 | 2018-02-06 13:06 | В1 | С ТП 30 нет выхода фазы переключатель ПБВ на повреждении в результате вышел из строя тр-р, произведена заменена трансформатора | 2.9333 | ТП 30 |  |  | 52 ч.с., 1- орг. | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 43 |  | № 13, 07.02.18 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-9 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Солнечная Просторная" | 0.4 | 2018-02-06 15:40 | 2018-02-06 16:20 | В | К.З. на линии ВЛ-0,4 кВ с уличн.осв.:плохие погодные условия налипание снега провис проводов | 0.66667 | ТП-9 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Солнечная Просторная" |  |  | ч.с.-32, жит.-64 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 13.86 |  | 06.02.18, стр. 32, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. 8 Марта, Набережная" | 0.4 | 2018-02-06 21:30 | 2018-02-06 23:00 | В1 | Ветка на ВЛ, КЗ | 1.5 | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. 8 Марта, Набережная" |  |  | ч.с.-31, жит.-62, орг.-2 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 31.02 |  | 06.02.18, стр. 32, ОЖ | 3.4.8.4 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 19 П/С Тяговая | 10 | 2018-02-07 03:15 | 2018-02-07 07:15 | В1 | Плохие погодные условия. ТП-9 включена в 6:10, остальные в 7:15, ТП-11 не включена- прогноз подключения 12:00 | 4 | ТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, ТП-10, ТП-12, ТП-55 |  |  | ч/с 763.; ж.д.-37; жит.-3066 жит; шк.-1; д/с-2; орг.-35 | 837 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 506.42 |  | 06.02.18, стр. 33, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 19 П/С Тяговая | 10 | 2018-02-07 03:15 | 2018-02-07 06:10 | В1 | Плохие погодные условия. ТП-9 включена в работу | 2.9167 | ТП-9 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-259, орг.-2, жит.-518 | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 130.02 |  | 06.02.18, стр. 33, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 19 П/С Тяговая | 10 | 2018-02-07 03:15 | 2018-02-07 09:05 | В | Плохие погодные условия.ТП-11 включена в работу, отключена ТП 25 (абонентская) дано предписание владельцу сетей, произвести опиловку деревьев | 5.8333 | ТП-11 |  |  | ж.д.-15, ч.с.-120, д.с.-1, орг.-6, жит.-654 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 131.56 |  | 06.02.18, стр. 33, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф. 1005 П/С Базовая | 10 | 2018-02-07 04:40 | 2018-02-07 06:10 | В1 | Сработало МТЗ с П/С Базовая, причина отключения не установлена | 1.5 | ТП-40, ТП-29, КТП Церковь |  | м.у.-1 | ч.с.-49, орг.-4, жит.-98 | 55 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 146.74 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.02.18, стр. 33, ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-9а, ф.2, ул. К.Маркса | 0.4 | 2018-02-07 10:00 | 2018-02-07 11:00 | В1 | Загнивание опор №23, 24, опоры заменены | 1 | ТП-9а, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-58, скважина-1 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 86 |  | 07.02.2018, стр 84 ОЖ | 3.4.7 | 4.16 | Диспетчер Никешин А.В. 84924821314 | 1
-15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-02-07 10:40 | 2018-02-07 11:45 | В | К.З. во внутри. Сетях абонента. | 1.0833 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ОЖ- лист 44 07.02.2018 | 3.4.9.3 | 4.10, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-8 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Вокзальная, ул. ул.Набережная" | 0.4 | 2018-02-07 14:00 | 2018-02-07 17:00 | В1 | К.З. на ВЛ-0,4 кВ : схлест проводов | 3 | ТП-8 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Вокзальная, ул. ул.Набережная" |  |  | ч.с.-42, жит.-84 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 29.04 |  | 7.02.18, стр. 34, ОЖ | 3.4.7 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Сунгирь" ф. 1011 РП 33, РП 33 - ТП 720 | 10 | 2018-02-06 16:46 | 2018-02-06 17:15 | В1 | На РП 33 отключили ВВ к ТП 720 с.ф. 1011 - "земля" - неисправен КЛ-10кВ РП 33- ТП 720 | 0.48333 | ТП 720, ТП 404, ТП 290, ТП 298 |  | шк.-1, д.с.-1 | ж.д.-21, орг.-13 | 36 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 800 |  | № 22, 07.02.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 13, г. Собинка, фид. Чайковского, ул. Чайковского, д. 10-12 | 0.4 | 2018-02-07 12:55 | 2018-02-07 13:35 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 0.66667 | ВЛ фид. Чайковского |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 |  | о.ж. лист 17 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-8 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 44 г. Собинка, фид. Гагарина | 10 | 2018-02-07 14:15 | 2018-02-07 15:20 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 1.0833 | ВЛ фид. Гагарина |  |  | 1- орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | о.ж. лист 17 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-8 | АО "ВОЭК" РЭС Собинка | ВЛ | ПС Собинка Ф. 1015 | 10 | 2018-02-07 16:40 | 2018-02-07 17:30 | В | На ПС Собинка отключился Ф. 1015 произошло замыкание на "Землю", неисправна ВЛ-10 кВ в ТП 75 в сторону ТП 117, неисправность устранена, "Земля" на Ф 1015 пропала | 0.83333 | ТП 111, 10, 11, 12, 88, 41, 57, 73, 75, 67, 102, 117 |  |  | 24 ж.д, 600 ч.с, м.у., д.с, 4-орг. | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 306 |  | № 14 08.02.2018 | 3.4.9.3 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ф. 1021 РП 1 | 10 | 2018-02-07 09:40 | 2018-02-07 09:50 | В1 | Ф. 1021 переведен с Ф. 1006 включен в нормальную схему | 0.16667 | ТП 9, 13, 45, 48, 70 |  |  | 39 ж. д., 21 ч.с., ш.к., 2 д.с., 32-орг., вод.-КНС | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 839 |  | о.ж. лист 17 | 3.4.12.5 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-15 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 117 г. Собинка, фид. Молодежная, асфальтовый з-д | 10 | 2018-02-07 17:30 | 2018-02-08 10:00 | В | При обходе ВЛ-10 кВ на территории асфальтового з-да обнаружен слетевший провод с изолятора опоры ВЛ-10 кВ, провод лежит на траверзе, производятся восстановительные работы | 16.5 | ВЛ фид. Молодежная |  |  | 1- орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | о.ж. лист 17 | 3.4.9.3 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Андреево ВЛ-10 кВ Ф-1001 | 10 | 2018-02-09 01:10 | 2018-02-09 01:15 | В | отключение МВ ф-1001 ПС Андреево причина ВЛ-10 кВ повреждение на П\с Андреево | 0.083333 | ТП №19,20,21,18 |  | ТП-18 Дом милосердия | ч.с.-178. МКД-8. КНС-2. Орг-8. котельная | 199 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1 | 233.6 | ООО "ЭнергоСтрой" | 09.02.2018. лист.№35 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Андреево ВЛ-10 кВ Ф-1003 | 10 | 2018-02-09 01:10 | 2018-02-09 01:15 | В | отключение МВ ф-1003 ПС Андреево причина ВЛ-10 кВ повреждение на П\с Андреево | 0.083333 | ТП №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |  |  | ч.с.-802. МКД-24. ГНС-1. Орг-37. Скважины-3. Школа. Больница. Котельная-4. Дет.сад-3. | 895 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 894 | 1 | 778.5 | ООО "ЭнергоСтрой" | 09.02.2018. лист.№35 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Андреево ВЛ-10 кВ Ф-1004 | 10 | 2018-02-09 01:10 | 2018-02-09 02:40 | В | отключение МВ ф-1004 ПС Андреево причина ВЛ-10 кВ повреждение на П\с Андреево | 1.5 | ТП №17 |  |  | ч.с.-20. МКД-11. дет.сад | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | ООО "ЭнергоСтрой" | 09.02.2018. лист.№35 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Андреево ВЛ-10 Ф-1006 | 10 | 2018-02-09 01:10 | 2018-02-09 02:40 | В1 | отключение МВ ф-1006 ПС Андреево причина ВЛ-10 кВ повреждение на П\с Андреево | 1.5 | ТП №15.16.22. биокотельная |  |  | ч.с.-242. МКД-2. КНС-2. Орг-8. | 258 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 1 | 256 | 1 | 207.7 | ООО "ЭнергоСтрой" | 09.02.2018. лист.№35 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-17 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС-10 35\6 Красный угол РУ-6кВ Ф.1 | 6 | 2018-02-08 15:30 | 2018-02-08 16:05 | В1 | причины выясняются Ф.1 переведен на Ф.1001 ПС "Санино", обрыв ВЛ-10 кВ | 0.58333 | ТП-64,66,68 |  |  | ж.д-7 вод.-1 д.сад-1 кот.-1 орг.-2 маг.-1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 420 |  | 08.02.2018 ОЖ стр.190 | 3.4.7 | 4.21 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ТП | ТП 45, г. Собинка, фид. Содовая | 0.4 | 2018-02-08 09:20 | 2018-02-08 09:45 | В1 | Сгорела ПН2-630А на гл. рубильнике, причина не установлена | 0.41667 | ВЛ фид. Садовая |  | кот. | 12 - орг. | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 158 |  | о.ж. лист 18 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-10 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 117 г. Собинка, фид. Молодежная, асфальтовый з-д | 10 | 2018-02-07 17:30 | 2018-02-08 10:00 | В | При обходе ВЛ-10 кВ на территории асфальтового з-да ТП 117 обнаружен слетевший провод с изолятора опоры ВЛ-10 кВ, провод лежит на траверзе, в результате обледенения проводов, ВЛ-10 кВ на балансе абонента | 16.5 | ТП-117 |  |  | 1- орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | о.ж. лист 18 | 3.4.9.3 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ТП | ТП 46, г. Лакинск, фид. Пушкина, м-н "Дикси" | 0.4 | 2018-02-08 10:30 | 2018-02-08 10:50 | В1 | Сгорела ПН2-100А , причина не установлена | 0.33333 | ВЛ фид. Пушкина |  |  | 1 - орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |  | о.ж. лист 18 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 38, г. Лакинск, фид. Горького, ул. Горького, д. 29 | 0.4 | 2018-02-08 15:55 | 2018-02-08 16:45 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате схода снега с крыши | 0.83333 | ВЛ фид. Горького |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | о.ж. лист 18 | 3.4.12.5 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ПС Сунгирь ф. 1007 ТП 229, ТП 390 - ТП 488/ТП489 | 10 | 2018-02-09 04:10 | 2018-02-09 05:40 | В | ПС Сунгирь от МТЗ отключился ВВ 10кВф. 1007 - неисправна ВЛ 10кВ ТП 390 - ТП 488/ТП 489 (МРСК) | 1.5 | ТП 229, ТП 409, ТП 718, ТП 390, ТП 347, ТП 489, ТП 488, ТП 789 |  | орг.-1 | в.ч.-1, орг.-10, ч.с.-41, ж.д.-2 | 58 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 2 | 55 | 1 | 500 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.02.2018, стр 88 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ПС Сунгирь ф. 1007 ТП 229, ТП 390 - ТП 488/ТП489 | 10 | 2018-02-09 04:10 | 2018-02-09 08:45 | В | ПС Сунгирь от МТЗ отключился ВВ 10кВф. 1007 - неисправна ВЛ 10кВ ТП 390 - ТП 488/ТП 489 (МРСК) | 4.5833 | ТП 489, ТП 488, ТП 789 |  |  | орг.-2, ч.с.-41 | 44 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 41 | 1 | 75 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.02.2018, стр 88 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС-10 35\6 Красный угол РУ-6кВ Ф.1 | 6 | 2018-02-10 22:05 | 2018-02-10 22:35 | В1 | причины выясняются Ф.1 переведен на Ф.1001 ПС "Санино" | 0.5 | ТП-64,66,68 |  |  | ж.д-7 вод.-1 д.сад-1 кот.-1 орг.-2 маг.-1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 420 |  | 10.02.2018 ОЖ стр.194 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Колесников А. В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-44, РУ-0,4кВ ф. ул. Свобода | 0.4 | 2018-02-11 09:50 | 2018-02-11 11:00 | В1 | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ, ул. Свобода | 1.1667 | ВЛ-0,4кВ ул.Свобода |  |  | ч.с.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.5 |  | 11.02.2018 ОЖ. стр.194 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Колесников А.В.. Тел. (49237)2-49-04 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-154, ф.2, ГСК №10 | 0.4 | 2018-02-11 10:20 | 2018-02-11 11:40 | В | С ТП уход в норме, передано председателю ГСК | 1.3333 | ТП-154, ф.2 |  |  | ГСК-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 11.02.2018, стр.144, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-63, ф.5, ул. Димитрова, д.2а | 0.4 | 2018-02-11 14:10 | 2018-02-11 14:30 | В | С ТП уход в норме, передано председателю дома | 0.33333 | ТП-63, ф.5 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 11.02.2018, стр.144, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0
-10 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 620, ТП 30 - ТП 45 | 6 | 2018-02-09 18:10 | 2018-02-09 18:50 | В1 | Сигнал земля на I с.ш. ПС Кольчугино, откл. МВ в ТП 30, ф. 4, повреждение КЛ-6 кВ ТП 30 - ТП 45 | 0.66667 | ПС Кольчугино, ф. 620, ТП 30 - ТП 45 |  | орг. - 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 945 |  | № 2 от 12.02.2018 | 3.4.7.4 | 4.12 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
-6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 57, г. Собинка, фид. Родниковская, ул. Родниковская, д. 22 | 0.4 | 2018-02-10 12:17 | 2018-02-10 14:17 | В | Удаление наледи с крыши над вводом без согласования с РЭС г. Собинка, обрыв фазного провода, сгорела ПН2 600А на гл. руб. и ПН2 250А, неисправность устранена | 2 | ВЛ фид. Родниковская |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 |  | о.ж лист20 | 3.4.9 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1019 РП 11 каб. Б | 10 | 2018-02-09 13:04 | 2018-02-09 13:05 | В1 | ПС Сунгирь отключили МВ 10кВ ф. 1019 - "земля" - неисправен КЛ 10кВ ПС Сунгирь - РП 11 каб Б | 0.016667 | РП 11, ТП 359, ТП 532, ТП 435, ТП 358, ТП 327, ТП 367, ТП 326, ТП 318, ТП 317, ТП 319, ТП 322, ТП 306, ТП 404, ТП 720, ТП 290, ТП 298. |  | м.у.-3, орг.-3, д.с. -2, АТС-1, кот.-2, КНС-1 | шк.-2, ж.д.-57, орг.-18 | 89 | 3 | 9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1200 |  | № 25, 09.02.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ПС Западная ф. 609 РП 19 ТП 288, ТП 179 | 6 | 2018-02-09 13:05 | 2018-02-09 14:10 | В1 | На РП 19 от МТЗ отключился МВ 6кВ к ТП 288 перекрыло оборудование ТП 179 | 1.0833 | ТП 288, ТП 240, ТП 448, ТП 179, КТП 88, ТП 420 |  | шк.-1., кот.-1, орг.-1 | ж.д.-9, орг.-6 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 670 |  | № 25, 09.02.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф. 1007 ТП 229, ТП 390 - ТП 488/ТП489 | 10 | 2018-02-10 09:40 | 2018-02-10 10:35 | В | ПС Сунгирь от МТЗ отключился ВВ 10кВф. 1007 - неисправна ВЛ 10кВ ТП 390 - ТП 488/ТП 489 (МРСК) | 0.91667 | ТП 229, ТП 409, ТП 718, ТП 390, ТП 347, ТП 489, ТП 488, ТП 789 |  | орг.-1 | в.ч.-1, орг.-10, ч.с.-41, ж.д.-2 | 56 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 2 | 53 | 1 | 500 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.02.2018, стр 88 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 34 ВЛ ф. ул. Суздальская | 0.4 | 2018-02-10 09:40 | 2018-02-10 10:55 | В | ТП 34 ВЛ 0,кВ обрыв провода на дом № 8а по ул. Суздальская, восстановили, упал снег | 1.25 | ТП 34 ВЛ 0,кВ ф. №1 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 10.02.2018, стр.57 Ж З | 3.4.12 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 182 ВЛ ф. ул.1-я Пионерская | 0.4 | 2018-02-10 13:30 | 2018-02-10 14:30 | В | ТП 182 ВЛ 0,4 кВ обрыв провода на дом № 67 по ул. 1-я Пионерская, восстановили, упал снег | 1 | ТП 182 ВЛ 0,кВ ф. №1 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 10.02.2018, стр.57 Ж З | 3.4.12 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 360 пр. Ленина 35 | 0.4 | 2018-02-11 10:30 | 2018-02-11 11:30 | В1 | неисправен КЛ-0,4кВ ТП 360 - пр. Ленина 35 | 1 | ТП 360 КЛ-0,4кВ - пр. Ленина 35 |  |  | 1ж.д. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 11.02.2018, стр.58 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В..тел. 45-25-18 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | ф.1010 П/С Базовая, КЛ-10 кВ ТП 21- ТП 31 | 10 | 2018-02-10 04:45 | 2018-02-10 05:45 | В1 | земля на ПС Базовая, на КЛ-10 кВ ТП 21- ТП 31 | 1 | ТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, ТП-15, ТП-2, ТП-3 тр-р №2, ТП-31 тр-р №1, ТП-14, РП-250 тр-р №1 |  |  | ж.д.-23, ч.с.-330, кот.-5, орг.-55, д.с.-3, шк.-2, жит.- 3602 | 418 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 1169.52 |  | АКТ №4 от 12.02.18 | 3.4.7.3 | 4.12 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-67, ф.2, ул. Заводская, д.37 | 0.4 | 2018-02-12 19:05 | 2018-02-12 19:30 | В1 | Ослаб контакт в прокалывающем зажиме СИП, прокалывающий зажим СИП заменен | 0.41667 | ТП-67, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 12.02.2017, стр.144, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 6 ВЛ фид. Княгининская, ул. Гагарина д.15 | 0.4 | 2018-02-12 19:00 | 2018-02-12 21:00 | В1 | Нарушение контакта на вводе жилого дома по улице Гагарина д. 15 | 2 | ТП 6 ВЛ 0,кВ фид. Княгининская |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 12.02.2018, стр.59 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378 ВЛ 0.4 кВ №3 фид. Западная | 0.4 | 2018-02-12 20:30 | 2018-02-12 22:00 | В1 | ТП 378 ВЛ 0,4 КВ №3 фид. Западная нарушение контакта на опоре №1 | 1.5 | ТП 378 ВЛ 0,кВ фид. Пугачева |  |  | ч.д.-16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 12.02.2018, стр.59 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-44, РУ-0,4кВ ф. ул. Свобода, ул. Свобода д.2 | 0.4 | 2018-02-12 09:50 | 2018-02-12 11:00 | В1 | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ, ул. Свобода | 1.1667 | ВЛ-0,4кВ ул.Свобода |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 12.02.2018 ОЖ. стр.195 | 3.4.12.5 | 4.21 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-31 РУ-0,4кВ ф.ул.Сосновая д.10 | 0.4 | 2018-02-13 12:40 | 2018-02-13 14:00 | В | перегрузка в сети абонента сгорел предохранитель ПН-250А | 1.3333 | ТП -31, РУ-0,4 кВ, ул.Сосновая д.10 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 13.02.2018 ОЖ стр.198 | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ПС ВЭМЗ ф.740 РП 6, ТП 173 | 6 | 2018-02-13 13:20 | 2018-02-13 14:30 | В1 | ПС ВЭМЗ от ТО отключился ф. 740 - ТП 173 РУ 6кВ "перекрыло" ячейку к тр-ру. | 1.1667 | РП 6, ТП 79, ТП 168, ТП 77, ТП 15, ТП 61, ТП 172, ТП 562, ТП 598, ТП 225, ТП 238, ТП 365, ТП 145, ТП 132, ТП 34, ТП 411, ТП 12, ТП 74, ТП 60, ТП 173, ТП 171, ТП 126, ТП 561 |  | м.у-3 | орг.-35, ж.д.-87, шк.-2, д.с.-1 | 128 | 1 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 2500 |  | № 27, 13.02.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 173 РУ 6 кВ | 6 | 2018-02-13 13:20 | 2018-02-13 16:50 | В | ТП 173 - КЗ на ВЛ 0.4кВ при падении снега на участок ВЛ-0,4 кВ абонента - в ТП 173 РУ 6кВ перекрыло ячейку к тр-ру. | 3.5 | ТП 173 |  |  | ж.д.-8 орг.-3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 120 |  | 13.02.2018, стр. 95 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-38, ф.7, ул. Добролюбова, д.4а | 0.4 | 2018-02-14 09:00 | 2018-02-14 11:00 | В1 | Сгорел счетчик, заменен | 2 | ТП-38, ф.7, ВЛ |  |  | металлобаза-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 14.02.2107, стр.146, АЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.610 РП 10, ТП 415 - ТП 432 | 6 | 2018-02-15 12:32 | 2018-02-15 13:40 | В1 | Неисправен КЛ 6кВ ТП 415 - ТП 432 каб. "Б" | 1.1333 | РП 10, ТП 356, ТП 348, ТП 414, ТП 406, ТП 415, ТП 413, ТП 486, ТП 481, ТП 518 |  | кот.-2, д.с.-2 | ж.д.-24, ч.с.-58, орг.-31 | 117 | 0 | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 1300 |  | № 28, 15.02.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 6, г. Собинка, фид. Молодежная | 0.4 | 2018-02-15 13:55 | 2018-02-15 14:55 | В | Удаление наледи и снега с крыш УК "Спецстройгарант", обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ, неисправность устранена | 1 | ТП 6, ВЛ фид. Молодежная |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |  | о.ж.лист 23 | 3.4.8 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ул.Буденного д.10 м/н Кр.Октябрь | 0.4 | 2018-02-15 16:20 | 2018-02-15 18:00 | В | сбита опора ВЛ-0,4кВ грейдером при чистке снега | 1.6667 | ВЛ-0,4кВ фидер Буденного |  |  | ч.с 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 |  | 15.02.2018 ОЖ стр.200 | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер Колесников А. В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-61 ВЛ-0,4кВ ул.Гайдара д.2 | 0.22 | 2018-02-15 17:30 | 2018-02-15 18:30 | В1 | отсутствие контакта на вводе в дом, в следствии разнородности металла | 1 | ВЛ-0,23кВ ул. Гайдара д.2 |  |  | ч.с 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15.02.2018 ОЖ стр.200 | 3.4.13 | 4.13 | диспетчер Колесников А. В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-27 ВЛИ-0,4кВ фидер ул.Станционная | 0.4 | 2018-02-16 00:10 | 2018-02-16 01:00 | В1 | сгорела вставка ПН-63А на опоре ВЛИ-0,4кВ в результате высокой нагрузки | 0.83333 | ВЛИ-0,4кВ фидер ул. Станционная |  |  | ч.с 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 15.02.2018 ОЖ стр.200 | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Колесников А. В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-20 п.тюрмеровка ф- ул.Муромская | 0.4 | 2018-02-15 20:20 | 2018-02-15 21:30 | В1 | отгорел контакт кабельного выхода с ВЛ разность метала | 1.1667 | ВЛ. От ТП-20 ф- ул. Муромская |  |  | ч.с.49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 |  | 15.02.2018. лист.№16 ЖЗ | 3.4.13 | 4.1 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 207 пр-кт Ленина, 22 | 0.4 | 2018-02-16 22:25 | 2018-02-17 00:10 | В | Эл. пробой КЛ-0,4кВ ТП 207 - д.22 по пр-кт Ленина. Запитали через перемычку с д. 24 пр-кт Ленина, КЛ-0,4 кВ на балансе абонента | 1.75 | ТП 207 ф. пр-кт Ленина, 22 |  |  | ж.д.-1, орг.-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 |  | 16.02.2018, стр 62 Ж З | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф. 667 РП 17, КТП 482, КТП 482 -ТП 512, ТП 151 - КТП 482 | 6 | 2018-02-19 01:15 | 2018-02-19 01:45 | В | Отключение с РП 17 МВ 6кВ к ТП512 от МТЗ. Электропробой абонентского участка сети: КТП 482, КЛ 6кВ КТП 482 -ТП 512 и ТП 151 - КТП 482 - уточняется. | 0.5 | ТП 482, ТП 512 | вод.-1 |  | ж.д.-3, орг.-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 420 |  | 19.02.2018, стр 4 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. т. 45-25-18 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6006, РП-10,от ТП-244 к ТП-245 | 6 | 2018-02-16 21:10 | 2018-02-16 23:00 | В1 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-244 к ТП-245, электрический пробой | 1.8333 | ф.6006, ТП-243,244,245, КЛ |  |  | стройка-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 16.02.2018, №4 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | п.Городищи ф. 1003 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-02-17 13:00 | 2018-02-17 16:00 | В | Отключился ф.1003 с п/с "Тяговая" - в сетях АО "ВОЭК"неисправностей не обнаружено | 3 | ТП-5, ТП-7, ТП-6, ТП-8 |  |  | 15 ж.д., 179 ч.с.,27 орг., 1 д/с, жит. - 2272 | 223 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1 | 423.28 | ООО "Группа Объединенных Фабрик" | 17.02.18, стр. 40, ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 1011 ПС "Базовая" | 10 | 2018-02-18 09:25 | 2018-02-18 10:15 | В | Отключился ф.1011 с п/с "Базовая" - обрыв в сетях ВЛ-10кВ абонентов филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0.83333 | ТП-4 |  |  | ж.д.-12, ч.с.-70, орг.-6, жит.-528 | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 59.4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.02.18, стр. 40, ОЖ | 3.4.9.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-6 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 44, г. Собинка, фид. Мира, ул. Мира, д. 2,6 | 0.4 | 2018-02-18 13:50 | 2018-02-18 14:20 | В | Удаление наледи и снега с крыш УК , захлест проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ, неисправность устранена | 0.5 | ВЛ фид. Мира |  |  | 4 ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  | 18.02.2018, о.ж. лист 24 | 3.4.8 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-6 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 3, п. Ставрово, фид. Октябрьская, ул. Октябрьская, д. 111 | 0.4 | 2018-02-18 13:00 | 2018-02-18 15:00 | В | Сход снега с крыши обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ к дому, неисправность устранена | 2 | ВЛ фид. Октябрьская |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |  | 18.02.2018, о.ж. лист 25 | 3.4.8 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-4 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", ф. 1007, РП-2 ТП-60 | 10 | 2018-02-16 13:45 | 2018-02-16 15:00 | В1 | "Земля" на фид. 1007 с ПС "Кварц", неисправна КЛ-10 кВ направл. 222 РП-2 к ТП-60. | 1.25 | ТП: 60(Т-1), 15(Т-1), 5, 43(Т-1), 95(Т-1), 58, 93(Т-2), 7, 26(Т-1) |  | Больница-1, ж.д.-1, котельная-1, орг. -5 | Котельная-1, КНС-1, школа-1, больницы-2, ж.д.-29, ч.с.-286, орг.-95 | 423 | 0 | 8 | 415 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 1200 |  | 16.02.18 ОЖ л. 19, акт №3 | 3.4.7 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-8 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ПС Суздаль Ф.105, КЛ ТП1-ТП 2 | 10 | 2018-02-19 12:45 | 2018-02-19 13:45 | В | Отключение ВВ с ПС Суздаль, ф. 105 от ТО.Механическое повреждение кл.10 кВ сторонней организацией ТП 1- ТП 2 | 1 | ТП 1,2,4,19,41,42,15,5,60,3 | Котельная-1 | КНС-1,Гостиничный комплекс-1 | детский сад-1,Прокуратура-1,Музей,МЧС, организаций-30 ч.с,-600,3000 ч. | 639 | 0 | 5 | 634 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 450 |  | 19.02.18. стр.33. ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-21, ф.6, ул. Кооперативная д.48а | 0.4 | 2018-02-19 10:50 | 2018-02-19 11:10 | В | Отключено, пожар | 0.33333 | ТП-21, ф.6 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 19.02.2018, стр.148, АЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ПС Сунгирь ф.1032 КТП 14, ТП 386 | 10 | 2018-02-19 11:15 | 2018-02-19 12:20 | В1 | Отключение МВ 10кВ ф.1032 с ПС Сунгирь - на ТП 386 перекрыло ячейку к Т-1 | 1.0833 | КТП 14, ТП 386, ТП 152 |  | кот.-1, КНС-1 | ж.д.-3, орг.-6 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 400 |  | № от 19.02.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 19 ф."Красная горка" | 0.4 | 2018-02-20 20:33 | 2018-02-20 22:00 | В1 | КЗ проводов магистрали ВЛ 0,4кВ ф."Красная горка" | 1.45 | КТП 19 ВЛ ф."Красная горка" |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34.5 |  | 20.02.2018, стр. 66 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. т. 45-25-18 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-14, ф.1, ф.2, ф.3, ф.4, ул. Фрунзе, ул. Корунова, ул. Красина, ул. Цыганова | 0.4 | 2018-02-20 18:33 | 2018-02-20 19:24 | В1 | Сгорел предохранитель, заменен | 0.85 | ТП-14, ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 |  |  | ч.с.-153 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 94 |  | 20.02.2018, стр 95 ОЖ | 3.4.14 | 4.10 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач ТП-6 КЛ-0,4кВ ф.м-н Комис | ТП | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.м-н Комис | 0.4 | 2018-02-20 07:50 | 2018-02-20 12:00 | В | обрыв вводного кабеля из-за схода снега(линия абонента) | 4.1667 | КЛ-0,4кВ |  |  | магазин-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 14.02.2018 ОЖ стр.6 | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 0
-23 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 20 Ф.ул. Нетека | 0.4 | 2018-02-22 12:30 | 2018-02-22 13:00 | В1 | Турбаза "Школьник" нет одной фазы. В кабельном ящике на здании сгорела плавкая вставка 50 А | 0.5 | кл.Ф. Ул. Нетека |  |  | Турбаза " Школьник" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 22.02.18.стр.34 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
-13 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 3, 4, 12, 13, 25, 27" | 0.4 | 2018-02-24 15:05 | 2018-02-24 16:00 | В1 | Окисление на вводе жилого дома по адресу Микрорайон 27 из-за разнородности металла. | 0.91667 | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 3, 4, 12, 13, 25, 27" |  |  | Ж.д.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 |  | ОЖ по 0,4 кВ, стр. 179 | 3.4.13.1 | 4.6 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-14 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6009, РП-9, ф.73, от ТП-32 до ТП-113 | 6 | 2018-02-24 10:45 | 2018-02-24 11:40 | В1 | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-32 до ТП-113, электрический пробой | 0.91667 | ф.73, ТП-32, 191, 113, КЛ | ЦТП-1, шк.-1 |  | ж.д.-21, м-н-5 | 30 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 826 |  | 24.02.2017, № 5 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
-14 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-22, ф.8, ул. Осипенко, ул. Крупская | 0.4 | 2018-02-22 18:15 | 2018-02-22 18:50 | В1 | Сгорел предохранитель, заменен | 0.58333 | ТП-22, ф.8 |  |  | ч.с-75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 35 |  | 22.02.2018, стр 97 ОЖ | 3.4.14 | 4.10 | Диспетчер Шилов А.В. 84924821314 | 1
-14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 411 ул. Михайловская 8а | 0.4 | 2018-02-22 13:45 | 2018-02-22 14:20 | В1 | Электропробой КЛ 0,4кВ ТП 411 - школа №3 (ул. Луначарского, 15) | 0.58333 | ТП 411 КЛ 0.4кВ ф."Школа №3" |  |  | шк.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 22.02.2018 стр. 67 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Телегин М.Ю. т. 45-25-18 | 1
-14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.11(4) РП 7, РП7 - КТП 93 | 6 | 2018-02-22 17:52 | 2018-02-22 18:20 | В1 | ПС Владимир-Тяговая от ТО отключился ВВ 6кВ ф.11(4) - эл. пробой КЛ 6кВ РП 7 - КТП 93 | 0.46667 | РП 7, ТП 360, ТП 382, ТП 463, ТП 203, ТП 216, ТП 150, ТП 233, КТП 93, ТП 233, КТП 120, ТП 264, ТП 98, ТП 418, ТП 425, ТП 227, ТП 17, ТП 372, ТП 140, ТП 113, ТП 391, ТП 427, ТП 87, ТП 188 |  | м.у.-1, орг.-1, кот.-3, | д.с.-3, шк.-2, орг.-16, ж.д.-63, ч.с.-170 | 259 | 2 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 2200 |  | № 31, 22.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Телегин М.Ю. т. 45-25-18 | 1
-14 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-45 РУ-0,4 кВ, ф. ул.Островского, Текстильщиков | 0.4 | 2018-02-25 18:30 | 2018-02-25 19:15 | В1 | обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4кВ ТП-45, РУ-0,4кВ ф.ул.Островскогод.23, ул.Текстильщиков д.7 | 0.75 | ВЛ-0,4кВ ул.Островского |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 25.02.2018 ОЖ стр.10 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-26-22 | 1
-28 | АО "ВОЭК"РЭС Собинка | ВЛ | ТП 11, г. Собинка, фид. Некрасова, ул. Некрасова, д. 20 | 0.4 | 2018-02-23 04:36 | 2018-02-23 07:00 | В1 | обрыв 2-х фазных линейных проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ, неисправность устранена | 2.4 | ВЛ фид. Некрасова |  |  | 6 ч.с. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |  | 23.02.18 г. о.ж. лист 28 | 3.4.7 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 ф- ул.Октябрская чет. | 0.4 | 2018-02-25 04:30 | 2018-02-25 05:40 | В1 | КЗ магистральных проводов. вылетел крюк с опоры (большое загнивание древесины) | 1.1667 | ВЛ. От ТП-31 ф- ул. Октябрьская чет. |  |  | ч.с.47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 24 |  | 25.02.2018. лист.№16 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.6 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево ф- ул.Дружбы | 0.4 | 2018-02-25 19:15 | 2018-02-25 21:20 | В | обрыв магистрального провода (упала ветка на ВЛ) | 2.0833 | ВЛ. От ТП-12 ф- ул. Дружбы |  |  | ч.с.26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 |  | 25.02.2018. лист.№16 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-14 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 38, ф. 8 - ул. Котовского, д.1 | 0.22 | 2018-02-23 14:50 | 2018-02-23 15:40 | В1 | оборван подвод к жилому дому (отгорела фаза вводного кабеля) | 0.83333 | ТП 38, ф. 8 - ул. Котовского |  |  | ч.с - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 571 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | инж. ПТО Кузнецова Е.В. | 1
-14 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 22, ф. 2 - ул. Пирогова (гаражи ООО Ритм) | 0.4 | 2018-02-24 06:56 | 2018-02-24 07:30 | В | пожар (фидр отключили на время тушения пожара) | 0.56667 | ТП 22, ф. 2 - ул. Пирогова (гаражи ООО Ритм) |  |  | блок гаражей | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |  | № 572 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.9 | инж. ПТО Кузнецова Е.В. | 0
-21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-27 ВЛИ-0,4кВ фидер ул.Станционная | 0.4 | 2018-02-26 23:40 | 2018-02-27 00:50 | В1 | сгорела вставка ПН-63А на опоре ВЛИ-0,4кВ в результате превышена нагрузки | 1.1667 | ВЛИ-0,4кВ фидер ул. Станционная |  |  | ч.с 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 26.02.2018 ОЖ стр.11 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
-22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 15" | 0.4 | 2018-02-26 03:05 | 2018-02-26 04:10 | В1 | Выход из строя КЛ-0, 4 кВ . Дом запитали по одноименной схеме. | 1.0833 | КЛ фид. "ул. Транспортная 15" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |  | ОЖ по 0,4 кВ, стр. 180 | 3.4.7 | 4.13 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-5а, ф.2, ул.Ленина | 0.4 | 2018-02-26 13:30 | 2018-02-26 14:10 | В1 | Наклон опоры № 1а, заменена | 0.66667 | ТП-5а, ф.2, ВЛ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 26.02.2018, стр 99 ОЖ | 3.4.7 | 4.14 | Диспетчер Шилов А.А. 84924821314 | 1
-15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16, ф.2, ул.Зелёная, д.21 | 0.4 | 2018-02-27 06:45 | 2018-02-27 07:30 | В1 | Обрыв ввода веткой, восстановлен | 0.75 | ТП-16, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 22 |  | 27.02.2018, стр 100 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Никешин А.В. 84924821314 | 1
-23 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | РП 3 Ф. 1005 | 10 | 2018-02-26 09:16 | 2018-02-26 11:40 | В1 | аварийное отключение ф. 1005 При обходе причина отключения не обнаружена. | 2.4 | ТП 21, 22, 23, 39, 43, 52, 85, 156, 157 |  |  | 13 ж.д, 900 ч.с, 1 орг., д.с. | 915 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 375 |  | № 14, 27.02.18 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1019 РП 11 ТП 358, РП 11 - ТП 358 | 10 | 2018-02-28 00:35 | 2018-02-28 01:45 | В1 | РП 11 откл. ВВ 10кВ к ТП-358 - неисправен КЛ 10кВ РП 11 - ТП 358 | 1.1667 | ТП 358, ТП 327, ТП 367, ТП 326, ТП 318, ТП 317 |  | орг.-2 | шк.-1, д.с.-3, орг.-18, ж.д-35 | 59 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 300 |  | №32, 28.02.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В..тел. 45-25-18 | 1
-25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-76, ф.8, ул. Кузнечная, д.110 | 0.4 | 2018-02-27 08:25 | 2018-02-27 10:15 | В | Пожар, отключено на вводе дома для работы пожарной охраны | 1.8333 | ТП-76, ф.8, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 28.02.2018, стр.150, АЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-05 | 0
-20 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-2, ВЛ-0,4кВ фидер ул.Морозовская, ул. Некрасовская.ВЛИ-0.23кВ. ввод в дом по ул. Некрасовская 23. | 0.22 | 2018-02-28 21:50 | 2018-02-28 22:30 | В1 | отгорел провод ввода ВЛИ-0,23кВ в дом в результате плохого контакта | 0.66667 | ВЛИ-0,23кВ , ул Некрасовская д.23 |  |  | ч.с 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7 |  | 28.02.2018 ОЖ стр.12 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю.Тел. (49237)2-49-04 | 1
-25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Восточная", ф.6103, ЦРП-2, ф.35, от ЦРП-2 до ТП з-в ЖБИ, ТП-61 | 6 | 2018-02-28 22:05 | 2018-02-28 23:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ (абонентская) от ЦРП-2 до ТП з-в ЖБИ, ТП-61, электрический пробой | 1.4167 | ф.6103, ТП-211, 212, 213, 214, 215,216, 219, 61, ТП з-в ЖБИ, КЛ | кот.-1, шк.-1, д.с.-7, |  | ж.д.-91, ч.с.-59, м-н-6, почта-1, сбербанк-1, орг.-1 | 177 | 0 | 18 | 159 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 1606 |  | 28.02.2017, №6 | 3.4.9.3 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-05 | 0
-20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-735 ф-6, п. Лаптево | 0.4 | 2018-02-27 17:45 | 2018-02-28 16:40 | В | Неисправность абонентской КЛ-0.4 кВ, повреждение изоляции | 22.9167 | ТП-735, ф.6, КЛ |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 27.02.2018, стр 100 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 0
-18 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 13, г. Собинка, фид. Чайковского, ул. Чайковского, д. 6 | 0.4 | 2018-02-28 20:10 | 2018-02-28 21:15 | В1 | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ , причина отключения не установлена | 1.0833 | ВЛ фид. Чайковского |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 |  | 28.02.18 г. о. ж. лист 30 | 3.4.7 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-20 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 20, ф .7 - ул. Пушкина, 20 | 0.22 | 2018-03-02 03:35 | 2018-03-02 04:15 | В | Пожар в частном доме, отключали фидер для безопасного выполнения работ | 0.66667 | ТП 20, ф .7 - ул. Пушкина, 20 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 577 от 02.03 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.9 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | РП-1 РУ 6кВ Ф-№17, КЛВ 6кВ ТП10- КТП3 | 6 | 2018-03-02 14:10 | 2018-03-02 15:23 | В1 | ул.3я Пятилетка КЛВ 6кВ ТП10- КТП3 пробой концевой воронки на опоре возле КТП3 | 1.2167 | ТП-2,10,КТП-3,36 |  |  | Ж.д.-51; ч.с.-334; Жит.-4423; организации-36 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 513 |  | ОЖ- лист 50 01.03.2018 | 3.4.7 | 4.10, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-16 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 40, г. Собинка, фид. Молодежная, ул. Молодежная, д. 18-26 | 0.4 | 2018-03-01 10:55 | 2018-03-01 11:45 | В1 | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ , причина отключения не установлена | 0.83333 | ВЛ фид. Молодежная |  |  | 9 ж.д., 2-орг. | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 63 |  | 01.03.18 г. о. ж. лист 31 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-27 ВЛИ-0,4кВ фидер ул.Станционная | 0.4 | 2018-03-01 23:50 | 2018-03-02 00:50 | В1 | сгорела вставка ПН-63А на опоре ВЛИ-0,4кВ в результате превышеня нагрузки | 1 | ВЛИ-0,4кВ фидер ул. Станционная |  |  | ч.с 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 26.02.2018 ОЖ стр.11 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Талтанов А.Б Тел. (49237)2-49-04 | 1
-20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-12, ф.3, ул. Челюскинцев, д. 74, 78 | 0.4 | 2018-03-02 11:10 | 2018-03-02 12:30 | В1 | Сгорела н/в вставка, заменена | 1.3333 | ТП-12, ф.3 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | 02.03.2018, стр.150, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-66, ф.7, ул. Пугаева, д.31 | 0.4 | 2018-03-04 14:30 | 2018-03-04 15:30 | В | Обрыв подвода снегом, восстановлено | 1 | ТП-66, ф.7, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 04.03.2018, стр.150, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-05 | 0
-10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-14, ф.1, ф.2, ф.3, ф.4, ул. Фрунзе, ул. Корунова, ул. Красина, ул. Цыганова | 0.4 | 2018-03-03 13:05 | 2018-03-03 14:05 | В | Обнаружены животные в камере тр-ра,сгорели предохранители, заменены | 1 | ТП-14, ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 |  |  | ч.с.-153 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 94 |  | 20.02.2018, стр 103 ОЖ | 3.4.10 | 4.13 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 0
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | РП-250 КЛ-0,4 кВ ф. "ул.Московская 17" | 0.4 | 2018-03-02 11:20 | 2018-03-02 16:30 | В1 | Повреждение КЛ-0,4 кВ К.З. ф. В и ф. С | 5.1667 | РП-250 КЛ-0,4кВ ф. "ул.Московская 17" |  |  | ж.д.-1, жит.-120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.16 |  | 02.03.18, стр. 47, ОЖ | 3.4.14 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 98 ф."ул. Доватора", ул. Доватора д.22 | 0.4 | 2018-03-01 22:00 | 2018-03-02 09:00 | В1 | Нарушение контакта на вводе жилого дома по улице Доватора д.22 | 11 | ТП 98 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Доватора" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 02.03.2018, стр.73 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ПС Западная ф. 649 РП 23 ТП 452, ТП 450 РУ 6кВ | 6 | 2018-03-02 15:30 | 2018-03-02 16:15 | В | Отключение МВ с РП 23 к ТП 452 сек. фид. 649 от ТО, перегорели 3 ПКТ-6кВ к Т-2 на ТП 450 | 0.75 | ТП 452, ТП 453, ТП 450, ТП 456, ТП 363, ТП 462, ТП 378 |  | шк.-3, д.с.-1, орг.-1 | орг.-18, ж.д.-25, ч.д.-47 | 95 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 600 |  | №33, 02.03.18 | 3.4.10 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 225 ф."ул.Усти на Лабе", ул. Усти на Лабе д. 5-д | 0.4 | 2018-03-02 15:10 | 2018-03-02 16:50 | В | Обрыв проводов на вводе жилого дома по улице Усти на Лабе д.5д - упала льдина | 1.6667 | ТП 225 ВЛ 0,4кВ ф."ул.Усти на Лабе" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 02.03.2018, стр.73 Ж З | 3.4.12 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6071 РП 9 ТП 434, РП 9 - ТП 434 | 6 | 2018-03-03 21:05 | 2018-03-03 21:50 | В1 | Отключение МВ с РП 9 к ТП 434 от ТО - эл. пробой КЛ 6кВ РП 9 - ТП 434 | 0.75 | ТП 434, ТП 205 |  |  | орг.-5, ж.д.-10, ч.с.-51 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 200 |  | №34, 03.03.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 63, г. Лакинск, фид. Х-е Октября, ул. Х-е Октября, д. 3 | 0.4 | 2018-03-03 13:55 | 2018-03-03 14:30 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате схода снега с крыши | 0.58333 | ВЛ фид. Х-е Октября |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 |  | 03.03.18 г. о. ж. лист 32 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 21, г. Лакинск, фид. Лесная, ул. Лесная, д. 16 | 0.22 | 2018-03-03 16:40 | 2018-03-03 17:25 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,22 кВ в результате схода снега с крыши | 0.75 | ВЛ фид. Лесная |  |  | 20 ч.с. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | 03.03.18 г. о. ж. лист 32 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Воровского Ф-1009 | 10 | 2018-03-02 17:20 | 2018-03-02 18:05 | В1 | земля на ВЛ-10кВ Ф-1009. электропробой разрядника на ТП-2 (разрядник отключен) | 0.75 | ТП-2.5.7.10.8.9. |  |  | ч.с.-305. орг-17 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 51.9 |  | 02.03.2018. лист.№40 ОПЖ | 3.4.13.3 | 4.12 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-20 (принадлежащая МРСК) ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Профсоюзная, д. 22, 24" | 0.4 | 2018-03-05 15:00 | 2018-03-05 16:20 | В | Обрыв "0" ВЛ 0,4 кВ филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья". ВЛ-0,4 кВ бесхозная | 1.3333 | ТП-20 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Профсоюзная, д. 22, 24" |  |  | ж.д.-11, ч.с.-28, жит.-408 | 40 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 27.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 5.03.18, стр. 48, ОЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС ПС-10 35/6 Красный Угол РУ-6кВ Ф.1 | 6 | 2018-03-05 13:38 | 2018-03-05 14:00 | В1 | МТЗ II ступени; причина отключения - неблагоприятные погодные условия, наложение веток на линейные провода ВЛ-6кВ; потребители переведены на ф.1001 ПС Санино | 0.36667 | ТП-64,66,68 |  |  | ж.д-7,вод.-1, д.сад-1, кот.-1,орг.-2,маг.-1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 180 |  | Акт № 57 от 05.03.2018 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б Тел. (49237)2-49-04 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-195, ф.7, ф.8, ф.11, ф.12, ф.17 | 0.4 | 2018-03-07 04:20 | 2018-03-07 04:45 | В | Уход по всем фидерам в норме, передано управляющей компании | 0.41667 | ТП-195, ф.7, ф.8, ф.11, ф.12, ф.17 |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 |  | 07.03.2017, стр.152, АЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 226, ул.Сурикова, 12/26 | 0.4 | 2018-03-06 13:30 | 2018-03-06 13:30 | В1 | КЛ-0,4 кВ, ул.Сурикова, 12/26: нарушение целостности жилы - смонтировано по временной схеме | 0 | ТП 226, ул.Сурикова, 12/26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06.03.2018, стр. 15 ЖН | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 386, ул. Добросельская, 186 А | 0.4 | 2018-03-06 18:30 | 2018-03-06 19:10 | В | ТП 386 ул. Добросельская, 186 А, перегорел ПН 250А стройплощадка | 0.66667 | ТП 386, фид. Стройка |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | 06.03.2018, стр. 76 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
-14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 5 ВЛ ф. №1 | 0.4 | 2018-03-06 19:40 | 2018-03-06 21:25 | В1 | ТП 5 ВЛ 0,4кВ обрыв линейного провода, восстановили | 1.75 | ТП 5 ВЛ 0,кВ ф. №1 |  |  | ч.д-4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  | 06.03.2018, стр 77 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-11 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 2, ф. 8 - ул. Пионерская, д. 1 | 0.4 | 2018-03-07 13:00 | 2018-03-07 13:50 | В | Оборван подвод к ж.д., заменили на СИП | 0.83333 | ТП 2, ф. 8 - ул. Пионерская, д. 1 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 580 ж.з. | 3.4.8.2 | 4.4 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
-9 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 49 Ф. Бани | 0.4 | 2018-03-10 21:40 | 2018-03-10 22:10 | В | Гелио парк. Горит Баня, отключено для безопасного проведения работ | 0.5 | КЛ Ф. Бани |  |  | Бани-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 10.03.18 стр.36 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 608 ф."ВЛ №2", ул.Рябиновая, 51 | 0.4 | 2018-03-09 08:45 | 2018-03-09 09:00 | В1 | ТП 608 ВЛ 0.4 кВ - нарушение контакта на отпаечной опоре к д. 51 по ул. Рябиновая | 0.25 | ТП 608 ф."ВЛ №2" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 09.03.2018, стр.78 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, ф.28 | 6 | 2018-03-10 07:40 | 2018-03-10 09:30 | В1 | Отключение по МТЗ, причина отключения не обнаружена | 1.8333 | ф.28, ТП-118, 14, 173, 147, 166, 228, 196, 16, 70, 93, 129,165, 39 | кот.-3, д.с.-2 |  | ж.д.-37, ч.с.-140, м-н-5 | 192 | 0 | 10 | 182 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 793 |  | 10.03.2018, №7 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-12, ф.3, ул. Суворова, д.44 | 0.4 | 2018-03-10 07:40 | 2018-03-10 10:30 | В1 | Плохой контакт на вводе, подтянут | 2.8333 | ТП-12, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 10.03.2018, стр.152, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 1
-5 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-53, КЛ фид. "ул Маяковского 12А ввод 1" | 0.4 | 2018-03-09 09:00 | 2018-03-09 09:40 | В1 | Выход из строя КЛ. Дом запитали по одноименной схеме. | 0.66667 | КЛ фид. "ул Маяковского 12А ввод 1" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | ОЖ по 0,4 кВ стр 190 | 3.4.7.4 | 4.13 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-5 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 17, ф. 14 - ул. Гецена, 38 | 0.22 | 2018-03-08 17:10 | 2018-03-08 17:45 | В1 | Плохой контакт в зажиме на вводе в дом, зажимы перетянули | 0.58333 | ТП 17, ф. 14 - ул. Гецена, 38 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 581 ж.з. | 3.4.13.4 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
-5 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 7, ф. 4 - ул. Металлургов, 68 | 0.22 | 2018-03-09 10:45 | 2018-03-09 11:20 | В1 | Схлест проводов подвода к дому, разомкнули | 0.58333 | ТП 7, ф. 4 - ул. Металлургов, 68 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 583 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.13 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 ВВ-10кВ | 10 | 2018-03-09 14:35 | 2018-03-09 17:30 | В | упало дерево на линию ВЛ-10кВ от оп.64 Ф. 1 ТПС Киржач до ТП-46 (линия абонентская) | 2.9167 | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 ВВ-10кВ |  |  | кот.-2, д.с.-2, орг.-10, ж.д.-22, ч.с.-250 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 640 |  | акт № 58 от 10.03.2018 | 3.4.9.3 | 4.4 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 0
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская РУ-10кВ Ф1028 | 10 | 2018-03-10 15:00 | 2018-03-10 18:00 | В | ПС-Октябрьская РУ-10кВ Ф1028 МТЗ-2ст. Повреждение на ВЛ-10кВ (линия на балансе НПО"НАУКА" ) | 3 | ТП-201,ТП-202,ТП-203,ТП-400кВА. |  |  | ж.д.-16,ч.с.-114,орг.-6,д.с.-1,школа-1,кот.-1,очист.-1,маг.-4 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 180 |  | акт № 59 от 10.03.2018 | 3.4.9.3 | 4.21 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 0
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф. ул.Первомайская м-н Кр. Октябрь | 0.4 | 2018-03-11 18:20 | 2018-03-11 21:30 | В1 | Отсутствие электроэнергии в результате разнородности металла вводного провода на опоре ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская д.10 | 3.1667 | ВЛ-0,4кВ фидер ул.Первомайская |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | 11.03.2018 ОЖ стр.21 | 3.4.12.1 | 4.13 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1003, КЛ-10 кВ от РП/СТ до ТП-13, КЛ-10 кВ от РП/СТ до ТП-28 | 10 | 2018-03-07 15:40 | 2018-03-07 17:00 | В1 | "земля" на ф.1003 ПС "Юрьев-Польская", выведены в ремонт КЛ-10 кВ от от ПС до ТП-13 и КЛ-10 кВ от ПС до ТП-28 (оба кабеля заведены на одну ячейку ПС "Юрьев-Польская") | 1.3333 | ТП-28, 51, 34, 55, 13, 1, 7, 8, 29, 27, 52, 53, 54 | д.с.-3,шк.-2, | кот-2 | ж.д.-58,орг.-97,ч.с.-662 | 829 | 0 | 12 | 817 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0 | 500 |  | 07.03.2018 стр.53 ОЖ, акт №2/2018 | 3.4.7 | 4.13 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-45 ВЛ-0,4кВ ф. "Сосновая" | 0.4 | 2018-03-09 14:50 | 2018-03-09 15:35 | В | ул.Сосновая д.7 замыкание вводных проводов из-за схода снега с крыши | 0.75 | ТП-45 ВЛ-0,4кВ ф. "Сосновая" |  |  | ч.с.-11, жит.-44 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8.58 |  | 09.03.18, стр. 49, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ПС Базовая 1 секция шин ф.1010, ф.1005,ф.1003,1011 | 10 | 2018-03-10 16:35 | 2018-03-10 17:35 | В | п/с Базовая сработал МТЗ отключился вводной МВ 1 секции шин : авария в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1 | ТП-2, ТП-3 тр-р №2, ТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, ТП-15, ТП-14, КТП-Церковь, ТП-40, ТП-29, КТП-857, ТП-4 |  | м.у.-1 | ж.д.-32, ч.с.-400, кот.-6,шк.-2, д.с.-3, орг.-46, жит.-4248 | 491 | 0 | 1 | 489 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1 | 1129.26 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.03.18, стр. 50, ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ПС Базовая 1 секция шин ф.1010, ф.1005,ф.1003,1011 | 10 | 2018-03-10 17:35 | 2018-03-10 18:00 | В | ТП-2 переведена на ф. 21 п/с Тяговая (п/с Базовая сработал МТЗ отключился вводной МВ 1 секции шин : авария в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" ) | 0.41667 | ТП-3 тр-р №2, ТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, ТП-15, ТП-14, КТП-Церковь, ТП-40, ТП-29, КТП-857, ТП-4 |  | м.у.-1 | ж.д.-31, ч.с.-206, кот.-6,шк.-1, д.с.-3, орг.-44, жит.-3738 | 293 | 0 | 1 | 291 | 0 | 0 | 0 | 292 | 1 | 1015.52 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.03.18, стр. 50, ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС "Лакина" ф Ундол-Лакина2 | 35 | 2018-03-09 22:20 | 2018-03-09 23:00 | В | обрыв проводов магистрали ВЛ-35 кВ , причина отключения не установлена, население переведено на Ф. 1013, котельная фабрики без нагрузки | 0.66667 | ТП 24, 25, 28, 33, 34, 78 |  | кот. | 280 ч.с., 4ж.д, 32-орг., 2-вод. КНС. | 320 | 0 | 1 | 318 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1 | 173 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 17, 12.03.18 | 3.4.9.3 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС "Копнино" Ф 105, ТП 68 | 10 | 2018-03-10 13:05 | 2018-03-10 14:54 | В | отключение от МТЗ Ф. 105 ПС "Копнино", по сообщению диспетчера Собинского РЭС, причина отключения не установлена | 1.8167 | ТП 68 |  |  | 27 ч.с., 1-орг., 1-вод. КНС | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 55 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 18, 12.03.18 | 3.4.9.3 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 16, г. Собинка, "Квашпункт" | 0.4 | 2018-03-10 14:20 | 2018-03-10 15:30 | В1 | окисление на опоре ВЛ-0,4 кВ, КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ | 1.1667 | ВЛ фид. Шибаева |  |  | 1-орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 10.03.18 г. о. ж. лист 35 | 3.4.7.4 | 4.12 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 22, г. Лакинск, фид. Овражная, ул. Овражная, д. 18 | 0.4 | 2018-03-10 17:03 | 2018-03-10 18:00 | В | обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате схода снега с крыши | 0.95 | ВЛ фид. Овражная |  |  | 30 ч.с. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 51 |  | 10.03.18 г. о. ж. лист 35 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-24, ф.3, ул. Свердлова, д.7 | 0.4 | 2018-03-12 18:11 | 2018-03-12 18:40 | В | Сход снега с крыши, обрыв ввода, сделано | 0.48333 | ТП-24, ф.3, ВЛ | кот.-1 |  | ж.д.-1, орг.-6 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 98 |  | 12.03.2018, стр 109 ОЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 0
-5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2018-03-13 00:30 | 2018-03-13 01:10 | В | ул.Московская д.4 пожар, отключено для безопасного проведения работ | 0.66667 | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100. организации-3 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 54 13.03.2018 | 3.4.9.3 | 4.9 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-66, ф.7, ул. Лопатина, д.72а | 0.4 | 2018-03-13 18:40 | 2018-03-13 19:30 | В | Обрыв подвода снегом, сделано | 0.83333 | ТП-66, ф.7, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 13.03.2018, стр.152, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково", РП-1, ф.1025 | 10 | 2018-03-13 21:05 | 2018-03-13 21:55 | В | Падение дерева на провода ВЛ-10кВ в сетях МРСК, устранено | 0.83333 | ф.1025, ТП-19,46,48,32,44,34,35,АТП, ВЛ |  |  | орг.-10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 70 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.03.2018, стр 110 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.4 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково", РП-1, ф.1025 | 10 | 2018-03-13 21:05 | 2018-03-13 23:57 | В | Падение дерева на провода ВЛ-10кВ в сетях МРСК, устранено | 2.8667 | ф.1025, ТП-АТП, ВЛ |  |  | орг.-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.03.2018, стр 110 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.4 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 0
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-43 РУ-0,4кВ ф.ул.Юбилейная | 0.22 | 2018-03-13 16:20 | 2018-03-13 17:20 | В1 | обрыв вводного провода ул.Юбилейная д.8 | 1 | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Юбилейная |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 13.03.2018 ОЖ стр.22 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 1
-9 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.4 | 2018-03-13 21:15 | 2018-03-13 22:20 | В | КЗ проводов ВЛ-0,4 кВ в результате сильного ветра. | 1.0833 | ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" |  |  | Ч.с.-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 28 |  | ОЖ по 0,4 кВ стр 195 | 3.4.12.2 | 4.13 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
-2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-03-13 22:00 | 2018-03-14 00:40 | В | ул.Конституции д.35 пожар. | 2.6667 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 54 13.03.2018 | 3.4.9.3 | 4.9 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-03-14 06:00 | 2018-03-14 07:00 | В | ул.Конституции д.35 отключение второй части дома, для безопасного производства работ после пожара. | 1 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 54 14.03.2018 | 3.4.9.3 | 4.9 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-4 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | РП 3, Ф. 1009 | 10 | 2018-03-13 15:47 | 2018-03-13 16:57 | В | сход снега с крыши ул. Советская, д. 16, сгорели 2 в/в в ТП-46 на тр-р, слетел изолятор на опоре у ТП 27, нагрузка на ф. 1026. Устранено | 1.1667 | ТП 83, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63, 65 |  |  | 55 ч.с., 44 ж.д., 50-орг., 3 д/с, ш.к., д/дом, вод.-КНС | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 200 |  | № 19, 13.03.18 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-4 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 26, г. Лакинск, фид. Спортивная, ул. Спортивная, д. 18 | 0.4 | 2018-03-13 16:30 | 2018-03-13 18:15 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате схода снега с крыши | 1.75 | ВЛ фид. Спортивная |  |  | 6ж.д., 1-орг. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 |  | 13.03.18 г. о. ж. лист 38 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | РП 2, ул. Б. Московская 6 | 0.4 | 2018-03-14 15:20 | 2018-03-14 18:30 | В | Мех. повреждение КЛ-0,4кВ РП 2 - ул. Спасская, 4 (Инкомбанк) - абонентский | 3.1667 | РП 2 КЛ 0,4кВ РП 2 - ул. Спасская, 4 |  |  | орг.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 14.03.2018, стр 81 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 403 ул. Безыменского 23 | 0.4 | 2018-03-14 18:55 | 2018-03-14 19:40 | В1 | ТП 403 РУ 0,4 кВ перегорел 1ПН 400А ввод с Т-1 | 0.75 | ТП 403 РУ 0,4кВ с.Т-1 |  | ж.д.-2, шк.-1 | ж.д.-5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 |  | 14.03.2018, стр 82 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "улСпортивная" | 0.4 | 2018-03-14 10:20 | 2018-03-14 10:40 | В1 | Захлест проводов ВЛ-0,4кВ и уличного освещения | 0.33333 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "улСпортивная" |  |  | ж.д.-2, д.с.-1, орг.-2, жит.-128 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18.92 |  | 14.03.18, стр. 52, ОЖ | 3.4.7 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-49, ф.2, ул. Текстильная, д. 2а | 0.4 | 2018-03-15 10:40 | 2018-03-15 14:00 | В1 | Сгорела вставка, заменена | 3.3333 | ТП-49, ф.2 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 15.03.2018, стр.154, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-799, ул. Сурикова д. 3 | 0.4 | 2018-03-15 20:10 | 2018-03-15 21:00 | В1 | Нарушение контакта на вводе жилого дома 3 по ул.Сурикова | 0.83333 | ТП-799 ФЛ 0,4кВ ф."ул. Сурикова" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 15.03.2018, стр 83 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач"РУ-10кВ яч.11 Ф.11 | 10 | 2018-03-15 14:10 | 2018-03-15 15:45 | В1 | При отключении разъединителя тр-ра в РУ-10кВ ТП-2 сработала защита ф.11 ТПС" Киржач" | 1.5819 | ТП-14,26,12,22,29, 53,85,63,30,2,41,21,98,44,33,24,91 |  |  | кот.-1, д.с.-3, шк.-2, орг.-12, ж.д.-36, ч.с.-280 | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 450 |  | № 60 от 15.03.2018 | 3.4.7 | 4.14 | диспетчер Колесников А.В. тел.49237-2-49-04 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-11 РУ-0,4кВ тр-р ул. Калинина д.66 м-н Кр. Октябрь | 0.4 | 2018-03-15 20:40 | 2018-03-15 23:05 | В1 | В следствии технического износа отгорела шина от тр-ра 400кВ РУ-0.4кВ | 2.4167 | ТП-11 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-54 орг.1 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 78 |  | стр.27 ОЖ 15.03.2018 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Колесников А.В. тел.49237-2-49-04 | 1
-9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-11, ул. Ломоносова д.18 | 0.22 | 2018-03-16 09:20 | 2018-03-16 10:40 | В1 | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома 18 по ул. Ломоносова | 1.3333 | ТП-11 ВЛ-0,4 кВ фид. Ломоносова |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16.03.2018, стр 83 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-663, ул. Тенистая 8а, опора №4.4 | 0.4 | 2018-03-18 13:44 | 2018-03-18 15:40 | В | ТП-663, фид. ул. Тенистая, повреждение опоры №4.4 - наезд трактора при уборке снега | 1.9333 | ТП-663 ВЛ фид. Тенистая |  |  | ч.с. -26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 100 |  | 18.03.2018, стр 84 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-199, ул. Алябьева д. 11/24 | 0.22 | 2018-03-18 20:25 | 2018-03-18 21:10 | В | ул. Алябьева д. 11/24, обрыв фазной жилы КЛ 0,4кВ на вводе ж.д., КЛ на балансе УК | 0.75 | ТП-199, ВЛ-0,4 кВ, фид. Алябьева |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 18.03.2018, стр 84 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная, ф. 610 | 6 | 2018-03-19 06:15 | 2018-03-19 06:27 | В1 | Срабатывание ОЗЗ на ПС Тракторная, неисправен ф. 610 каб.А | 0.2 | РП-5, ТП-121, 309, 32, 277, 593, 324, 192, 296, 465, 799, 226, 310, 99, 82, 301, 485, 394 |  | в.ч.-1, кот.-2 | в.ч.-3, д.с.-2, шк.-1, ж.д.-27, ч.с.-54, орг.-14, м.у.-1 | 105 | 1 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1100 |  | № 35, 18.03.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ ул.Ленина д.7 | 0.22 | 2018-03-16 16:55 | 2018-03-16 18:00 | В1 | обрыв вводного провода ул.Ленина д.7 | 1.0833 | ТП 16, ВЛ-0,4кВ ф.ул.Ленина |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 |  | стр.27 ОЖ 16.03.2018 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел.(49237)2-49-04 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-1 РУ-0,4кВ ул.Красноармейская | 0.4 | 2018-03-18 15:45 | 2018-03-18 16:00 | В1 | Отгорела шина фазы С трансформатора на присоединении к шинному мосту в РУ 0,4кВ: окисление контактного соединения медь-алюминий | 0.25 | КТП-1 |  |  | ж.д.-1, ч.с.-197, кот.-1, орг.-2, жит.-514 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 75.02 |  | 18.03.18, стр. 5, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.6 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-03-19 20:10 | 2018-03-19 21:20 | В1 | ул.Маяковского д.1 КЗ в кабеле ввода. Кабель перезаделан, электроснабжение потребителей восстановлено. | 1.1667 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 54 14.03.2018 | 3.4.7 | 4.10, 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС ПС-10 35/6 ,"Красный Угол, РУ-6кВ, Ф.1 | 6 | 2018-03-19 15:23 | 2018-03-19 15:55 | В1 | МТЗ II ступени ;причина отключения: падение веток деревьев на ВЛ-6кВ в районе оп.№24 и оп.№53, нагрузка переведена на Ф.1001 ТПС "Санино" | 0.53333 | ТП-64,66,68 |  |  | ж.д-7,вод.-1, д.сад-1, кот.-1,орг.-2,маг.-1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 420 |  | №61 19.03.2018 | 3.4.8.5 | 4.4 | диспетчер Колесников А.В. тел.49237-2-49-04 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6008, РП-9, ф.72, от ТП-188 до ТП-164 | 6 | 2018-03-19 14:05 | 2018-03-19 16:15 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-188 до ТП-164, земляные работы. | 2.1667 | ф.72, ТП-16, 188, 164 (Т-2), 197 (КЭСР), 158 (Т-2), КЛ | д.с.-1, КНС-1, поликлиника-1 |  | ж.д.-13, ч.с.-89, магазин-6 | 115 | 0 | 6 | 108 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 529 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 19.03.2018, №8 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. Тел. 84923255305 | 0
-10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6008, РП-9 | 6 | 2018-03-19 14:05 | 2018-03-19 16:15 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-188 до ТП-164, земляные работы. Повреждение абонентской КЛ-6 кВ от ТП-197 (КЭСР) до ТП-158 и КЛ-6 кВ от ПС "Луч" до РП-9 | 2.1667 | ф.6008, ТП-16, 188, 164 (Т-2), 197 (КЭСР), 158 (Т-2), КЛ | д.с.-1, КНС-1, поликлиника-1 |  | ж.д.-13, ч.с.-89, магазин-6 | 115 | 0 | 6 | 108 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 529 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 19.03.2018, №8 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. Тел. 84923255305 | 0
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | ТП-50, ф.1 "Ул.Вокзальная д.16", КЛ-0,4 кВ | 0.4 | 2018-03-19 14:30 | 2018-03-19 16:00 | В1 | пробой КЛ-0,4 кВ, поврежденный кабель отключен, нагрузка переведена на резервный кабель | 1.5 | КЛ-0,4 кВ ф.1 "Ул.Вокзальная д.16" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | стр.39 ЖАЗ | 3.4.7 | 4.13 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
-5 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 80, ф. 3 - ул. 4-я линия лен. пос., 4 | 0.4 | 2018-03-20 13:05 | 2018-03-20 15:00 | В | Пожар в доме, отключали фид. 3, после тушения включили | 1.9167 | ТП 80, ф. 3 - ул. 4-я линия лен. пос., 4 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | № 585 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.9 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-03-21 17:30 | 2018-03-21 19:15 | В | ул.Конституции д.35 сход снега с крыши дома- КЗ на вводе. Выход из строя трёх трансформаторов тока на ТП-12 | 1.75 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 56 21.03.2018 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.11, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-1 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 17, ф. 12 - ул. Мира, 28 | 0.4 | 2018-03-21 16:40 | 2018-03-21 17:00 | В | Оборван подвод к дому снегом с крыши, восстановили | 0.33333 | ТП 17, ф. 12 - ул. Мира, 28 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | № 589 ж.з. | 3.4.12.5 | 4.4, 4.11, 4.12 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
-6 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | РП 3, Ф. 1013 | 10 | 2018-03-21 08:54 | 2018-03-21 11:08 | В1 | отгорел шлейф на опоре ВЛ-10 кВ, произведена перезаделка | 2.2333 | ТП 26, ТП 128 |  | ш.к. | 11 ж.д., 2 ч.с., 1 кот., 3-орг. | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 47 |  | № 20, 21.03.18 г. | 3.4.13.4 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-182, ул. Мира д. 41 | 0.4 | 2018-03-21 17:10 | 2018-03-21 17:50 | В | ул. Мира д. 41 обрыв на вводе ж.д. при сходе снега. | 0.66667 | ТП-182, ВЛ-0,4 кВ, фид. Мира 41 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 21.03.2018, стр 87 ЖЗ | 3.4.12 | 4.4 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-145, ул. Луначарского д. 29 | 0.4 | 2018-03-21 15:58 | 2018-03-21 17:10 | В | ул. Луначарского д. 29 обрыв на вводе ж.д.при сходе снега. | 1.2 | ТП-145, ВЛ-0,4 кВ, фид. Луначарского |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 21.03.2018, стр 87 ЖЗ | 3.4.12 | 4.4 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф. Ю-1 РП 30, ПС Владимирская-750 - ВЛ 10кВ к РП 30 | 10 | 2018-03-21 23:25 | 2018-03-22 00:50 | В1 | ПС Владимирская-750 от ТО отключился ВВ 10кВ ф. Ю-1 - неисправна концевая разделка КЛ 10кВ ПС Владимирская-750 - ВЛ 10кВ к РП 30 на опоре №1 | 1.4167 | ТП633,629,640,528,645.662,631,632,660,661,548,549,634,636, 681 |  | кот.-1 | орг.-18, ж.д-5 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 650 |  | стр. 36 ОЖ от 21.03.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В..тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-40, ф.5, ул. Пугачева, д.31 | 0.4 | 2018-03-21 22:50 | 2018-03-21 23:30 | В | нет напряжения у потребителя, в ТП уход в норме | 0.66667 | ТП-40, ф.5 |  |  | кафе-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 21.03.2018, стр.154, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ПС "Северная", ф.6176 | 35 | 2018-03-22 08:20 | 2018-03-22 08:25 | В | Отключение в сетях МРСК ВЛ-35 кВ | 0.083333 | ф.6176, ТП-130, 104, 49, 38, 51 | д.с.-2, кот.-2 |  | орг.-6, маг.-1, ж.д.-11, ч.с.-451, общежитие-2, ВОС-1 | 481 | 0 | 8 | 472 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1 | 1067 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.03.2018, стр.72, ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 0
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233 ф. ВЛ-2 ул. Алябьева, Балакирева | 0.22 | 2018-03-22 12:20 | 2018-03-22 12:45 | В | Обрыв СИП 2х16 от оп.1 ф. ВЛ-2 Алябьева, Балакирева - на гараж. | 0.41667 | ТП 233 ф. ВЛ-2 ул. Алябьева, Балакирева - гараж (оп.1) |  |  | Гараж | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 22.03.2018, стр. 88 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.4 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4, ф.3, ф.4, ул.Герцина, ул. Долбилкина | 0.4 | 2018-03-22 13:50 | 2018-03-22 16:00 | В1 | Обрыв провода веткой, сделано | 2.1667 | ТП-4, ф.3, ф.4, ВЛ |  |  | орг.-2, ж.д.-10, ч.с.-118 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 95 |  | 22.03.2018, стр. 120, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Шилов А.В. 84924821314 | 1
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-03-22 15:27 | 2018-03-22 16:06 | В | ул.Льва Толстого д.5 обрыв ввода в результате падения снега с крыши. | 0.65 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 57 22.03.2018 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.11, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная" | 0.4 | 2018-03-22 16:00 | 2018-03-22 17:45 | В | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ул. Вокзальная д. 85: сход снега с кровли дома | 1.75 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная" |  |  | ж.д.-5, орг.-7, жит.-48 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10.34 |  | 22.03.18, стр. 7, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
0 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 54 Ф.ул. Южная | 0.4 | 2018-03-24 18:30 | 2018-03-24 19:50 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по переулок Шевченко д.6 в результате разнородности металла | 1.3333 | ВЛ.Ф. Ул. Южная |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 24.03.18. стр.39 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
0 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского, Московский проезд | 0.4 | 2018-03-24 10:15 | 2018-03-24 11:00 | В1 | Сгорела вставка ПН-2 из-за схлеста проводов магистрали, вставку заменили, провода расхлестнули | 0.75 | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского, Московский проезд | 0 | 0 | ч.с. - 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |  | № 591 ж.з. | 3.4.7 | 4.10 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
0 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 59, ф. 1 - ул. Гагарина, 100 | 0.4 | 2018-03-25 14:45 | 2018-03-25 15:40 | В | Выход из строя вводного кабеля в дом, отключили подвод для замены кабеля заявителем | 0.91667 | ТП 59, ф. 1 - ул. Гагарина, 100 | 0 | 0 | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 593 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.12 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф. 1007 ТП 229, ТП 390 - КТП 798 | 10 | 2018-03-25 14:10 | 2018-03-25 15:05 | В | На ПС Сунгирь от МТЗ отключился ф. 1007 к ТП 229 - неисправность в сетях МРСК на ВЛ-10кВ ТП 390 - КТП 798. | 0.91667 | ТП 229, 409, 718, 390, 347, 488, 489, 798 |  | орг.-1 | в.ч.-1, орг.-14, ч.с.-41, ж.д.-2 | 60 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 2 | 57 | 1 | 310 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 36, 25.03.2018 | 3.4.9.1 | 4.21 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф. 1007 ТП 229, ТП 390 - КТП 798 | 10 | 2018-03-25 14:10 | 2018-03-25 16:52 | В | На ПС Сунгирь от МТЗ отключился ф. 1007 к ТП 229 - неисправность в сетях МРСК на ВЛ-10кВ ТП 390 - КТП 798. | 2.7 | ТП 488, 489, 798 |  |  | орг.-3, ч.с.-41 | 45 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 42 | 1 | 120 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 36, 25.03.2018 | 3.4.9.1 | 4.21 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 199, ул. Алябьева, 6 | 0.4 | 2018-03-25 20:10 | 2018-03-25 20:30 | В1 | Нарушение контакта на вводе в д. 6 по ул. Алябьева | 0.33333 | ТП 199 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Чайковского, ул.Сурикова, ул.Алябьева, ул.Стасова" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 25.03.2018, стр. 90 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, ф.28, от ТП-70 до ТП-39 | 6 | 2018-03-23 21:10 | 2018-03-24 08:45 | В | Отключение ВЛ-6 кВ от ТП-70 до ТП-39, неисправность на ТП-129 (абонентская) | 11.5833 | ТП-70, 93, 129, 165, 39, ВЛ |  |  | коллективные сады-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  | 23.03.2018, №9 | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. Тел. 84923255305 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-20, ф.5, ул. Щеглова, д.14 | 0.4 | 2018-03-24 14:00 | 2018-03-24 16:10 | В | Обрыв подвода снегом, восстановлено | 2.1667 | ТП-20, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 24.03.2018, стр.156, АЖ | 3.4.12 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-178, ф.3, ул. Набережная, д.6 | 0.4 | 2018-03-25 16:30 | 2018-03-25 17:30 | В1 | Отгорел провод на карнизе, восстановлено | 1 | ТП-178, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 25.03.2018, стр.156, АЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-1, ф.2, ул. Генералова, д.5 | 0.4 | 2018-03-25 19:30 | 2018-03-25 20:45 | В | Обрыв подвода снегом, восстановлено | 1.25 | ТП-1, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 25.03.2018, стр.156, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 0
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-03-25 15:05 | 2018-03-25 16:00 | В | ул.Фрунзе д.38 обрыв ввода в результате падения снега с крыши. | 0.91667 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 58 25.03.2018 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.11, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-130 ТП-40 | 10 | 2018-03-23 14:28 | 2018-03-23 16:39 | В | Земля на Ф-130 с ПС Судогда МРСК | 2.1833 | ТП-40 |  |  | ч.с.-20.мкд-6.орг-6 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.03.2018. лист.№45 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.ул.Куйбышева | 0.22 | 2018-03-24 19:40 | 2018-03-24 20:00 | В | обрыв вводного провода ул.Куйбышева д.7 в результате снега с крыши | 0.33333 | ВЛ-0,23кВ.ул.Куйбышева д7 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 |  | ОЖ стр. 38 24.03.2018 | 3.4.12.5 | 4.4 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 68 РУ-0,4кВ ф. 1 Кашино д.29 | 0.4 | 2018-03-24 10:20 | 2018-03-24 15:00 | В | обрыв вводного провода п.Кашино д.29 в результате схода снега с крыши | 4.6667 | ВЛ-0,4кВ пос.Кашино д.29 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |  | ОЖ стр. 38 24.03.2018 | 3.4.12.5 | 4.4 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.ул.40 лет Октября, ул.Гайдара, ул.Островского | 0.4 | 2018-03-25 13:30 | 2018-03-25 19:00 | В | пробой КЛ-0,4кВ от ТП-17 до оп.1 ф.ул.40 лет Октября, ул.Гайдара, ул.Островского в результате обрыва фазного провода при сходе снега с крыши ул. 40л. Октября д.18 | 5.5 | ВЛ-0,4кВ. ул. 40 лет Октября, ул.Гайдара, ул.Островского |  |  | ч.с.-30, ж.д.-2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 |  | ОЖ стр. 39 25.03.2018 | 3.4.12.5 | 4.4 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 20 РУ-0,4кВ ф. ул.Магистральная, ул.Зеленоградная | 0.4 | 2018-03-25 13:40 | 2018-03-25 15:40 | В | обрыв вводного провода ул.Магистральная д.3-в результате схода снега с крыши | 2 | ВЛ-0,4кВ ул.Магистральная д.3 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | ОЖ стр. 39 25.03.2018 | 3.4.12.5 | 4.4 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" | 10 | 2018-03-23 13:10 | 2018-03-23 14:57 | В | Упало дерево на ВЛ-10кВ | 1.7833 | ТП-35, ТП-43 |  |  | ж.д.-5, ч.с.-32, орг.-7, жит.-224 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 123.42 |  | Акт №5 от 23.03.18 | 3.4.12.2 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-45 РУ-0,4кВ ф. "Сосновая" | 0.4 | 2018-03-24 00:30 | 2018-03-24 01:10 | В1 | отключен авт.выкл. ф.Сосновая | 0.66667 | ТП-45 РУ-0,4кВ ф. "Сосновая" |  |  | ч.с.-11, жит.-44 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6.16 |  | 24.03.18, стр. 8, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ПС Собинка, Ф. 1015 | 10 | 2018-03-23 09:25 | 2018-03-23 10:45 | В | Отключился от МТЗ Ф. 1015, КЗ и обрывы и в магистрали проводов ВЛ-0,4 кВ, возгорание в ТП 8, без согласования с РЭС г. Собинка производилась очистка наледи с крыши здания поликлиника, перевод нагрузки на Ф. 1021, Ф1022, ТП 8 и ТП 11 без нагрузки | 1.3333 | ТП 111, 8, 10, 11, 12, 88, 41, 57, 58, 73, 75, 67, 102, 117, 152 |  | 1 -орг. | 24 ж.д, 600 ч.с, м.у., д.с, 15-орг. | 642 | 0 | 1 | 641 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 506 |  | № 21 23.03.2018 | 3.4.8 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
0 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | Ф 1015 П.С.Собинка | 10 | 2018-03-23 09:25 | 2018-03-23 11:00 | В | Ф. 1015 включен в работу, ТП 111 под нагрузкой | 1.58 | ТП 111 |  | 1 -орг. |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 23.03.18 г. о.ж. лист. 45 | 3.4.8 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
0 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | ТП 8, г. Собинка, фид. Центральная | 10 | 2018-03-23 09:25 | 2018-03-23 16:15 | В1 | ТП 8 восстановительные работы закончены, включено в работу | 6.8333 | ТП 8 |  | 1 -орг. | 11-орг. | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 193 |  | 23.03.18 г. о.ж. лист. 45 | 3.4.8 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
0 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | Ф 1015 П.С.Собинка | 10 | 2018-03-23 16:05 | 2018-03-23 16:27 | В | Нагрузка с Ф.1021, Ф. 1022 переведена на Ф. 1015 | 0.36667 | ТП 111, 8, 10, 11, 12, 88, 41, 57, 58, 73, 75, 67, 102, 117, 152 |  | 1 -орг. | 24 ж.д, 600 ч.с, м.у., д.с, 15-орг. | 642 | 0 | 1 | 641 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 506 |  | 23.03.18 г. о.ж. лист. 45 | 3.4.8 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
0 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 27, г. Лакинск, фид. 21 П/съезда | 0.4 | 2018-03-23 20:05 | 2018-03-23 22:00 | В | Обрыв проводов магистрали проводов ВЛ 0,4 кВ, в результате схода снега с крыши, отбит шлейф на ТП 27, восстановлено | 1.9167 | ВЛ фид. 21 П/съезда |  |  | ш.к., 2 д.с., 1-вод. КНС, 7 ж.д., 8-орг. | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 145 |  | 23.03.18 г. о.ж. лист. 45 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
0 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 35, г. Лакинск, фид. Горького | 0.4 | 2018-03-23 22:30 | 2018-03-23 23:00 | В | Обрыв проводов магистрали проводов ВЛ 0,4 кВ, в результате схода снега с крыши, сгорели 3 ПН2 400А в ТП 35, восстановлено | 0.5 | ВЛ фид. Горького |  |  | 12 ж.д., 8-орг. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 102 |  | 23.03.18 г. о.ж. лист. 45 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
3 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 33, г. Лакинск, фид. Набережная | 0.4 | 2018-03-25 15:20 | 2018-03-25 15:44 | В1 | Обрыв проводов магистрали проводов ВЛ 0,4 кВ, в результате схода снега с крыши, восстановлено | 0.4 | ВЛ фид. Набережная |  |  | 29 ч.с., 4-орг., 2 м.у., 1-вод. | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 192 |  | 23.03.18 г. о.ж. лист. 46 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
3 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 48, г. Собинка, фид. Некрасова, ул. Некрасова, д. 2а | 0.4 | 2018-03-25 16:00 | 2018-03-25 17:55 | В | Обрыв проводов магистрали проводов ВЛ 0,4 кВ, в результате схода снега с крыши, восстановлено | 1.9167 | ВЛ фид. Некрасова |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 23.03.18 г. о.ж. лист. 46 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
1°С | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-03-26 16:10 | 2018-03-26 17:15 | В | ул.Гоголя д.10 обрыв ввода в результате падения снега с крыши. | 1.0833 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 58 26.03.2018 | 3.4.12.1 | 4.4, 4.11, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
1°С | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.4 | 2018-03-26 19:20 | 2018-03-26 20:30 | В | ул.Мира д.16 КЗ на вводе дома в результате падения снега с крыши. ТП2 сгорела ПН-100А фазы "С" | 1.1667 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-1; Жит.-205; организации-1; | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 58 26.03.2018 | 3.4.12.1 | 4.4, 4.11, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
1°С | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-22, ф.9, ул. Володарского, д.83 | 0.4 | 2018-03-26 07:30 | 2018-03-26 10:30 | В | Обрыв провода снегом, сделано | 3 | ТП-22, ф.9, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 26.03.2018, стр.156, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
1°С | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-66, ф.9, пр. Брюсова, д.3 | 0.4 | 2018-03-26 10:20 | 2018-03-26 14:00 | В | Обрыв провода снегом, сделано | 3.6667 | ТП-66, ф.9, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 26.03.2018, стр.156, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
1°С | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-108, ф.9, ул. Туманова, 2а | 0.4 | 2018-03-26 12:35 | 2018-03-26 14:40 | В | Обрыв провода снегом, сделано | 2.0833 | ТП-108, ф.9, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 26.03.2018, стр.156, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
1°С | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-2, ф.6, ул. Абельмана, д.112 | 0.4 | 2018-03-26 13:05 | 2018-03-26 15:25 | В | Обрыв провода снегом, сделано | 2.3333 | ТП-2, ф.6, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 26.03.2018, стр.156, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-3, ф.6, ул. Абельмана, д.45 | 0.4 | 2018-03-26 18:00 | 2018-03-27 10:00 | В | Обрыв провода снегом, нужна вышка оборвало на опоре и на фасаде | 16 | ТП-3, ф.6, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 26.03.2018, стр.156, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-51, ф.1, ул. 2-ая Боровая, д.2 | 0.4 | 2018-03-26 18:30 | 2018-03-27 10:00 | В | Обрыв провода снегом, нужна вышка оборвало на опоре | 15.5 | ТП-51, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 26.03.2018, стр.156, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 0
2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ ф.ул.Рыженкова | 0.4 | 2018-03-26 14:30 | 2018-03-26 15:30 | В1 | Плохой контакт прокалывающего зажима на опоре у дома | 1 | ТП-19 РУ-0,4кВ ф.ул.Рыженкова д.110 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 |  | 26.03.2018 ОЖ стр.39 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
1 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-45 РУ-0,4кВ ф.ул.Островского | 0.4 | 2018-03-27 01:20 | 2018-03-27 02:15 | В | обрыв вводного провода ул.Островского д.23 - в результате схода снега с крыши | 0.91667 | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Островского, 40 лет Октября, Текстильщиков |  |  | ж.д.-5, маг.-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  | 27.03.2018 ОЖ стр.40 | 3.4.12.5 | 4.4 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 0
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-15, ВЛ-0.4 кВ, фид. Крупской | 0.4 | 2018-03-26 12:30 | 2018-03-26 13:40 | В | Обрыв проводов СИП, из-за схода снега с крыши дома 6, ул. Крупской | 1.1667 | ТП-15, ВЛ-0.4 кВ, фид. Крупской |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 26.03.2018, стр.90 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-106, ВЛ-0.4 кВ, фид. Ул. 8 Марта | 0.4 | 2018-03-26 17:30 | 2018-03-26 18:20 | В | Обрыв проводов СИП, из-за схода снега с крыши дома 25, ул.8 Марта | 0.83333 | ТП-106, ВЛ-0.4 кВ, фид. Ул. 8 Марта |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 26.03.2018, стр.90 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-163, ВЛ-0.4 кВ, фид. Ул. Николо-Галейская | 0.4 | 2018-03-26 22:50 | 2018-03-27 09:20 | В | Обрыв проводов СИП, из-за схода снега с крыши дома 18, ул.Николо-Галейская | 10.5 | ТП-163, ВЛ-0.4 кВ, фид. Ул. Николо-Галейская |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 26.03.2018, стр.91 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Телегин М. Ю. тел. 45-25-18 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1006 | 10 | 2018-03-26 16:12 | 2018-03-26 18:11 | В | отключился МВ ф-1006. Схлест на ВЛ-10 кВ отпайка потребителя | 1.9833 | ТП-15, ТП-16, ТП-22. биокотельная |  |  | ч.с-242.МКД-2.котельная КНС-2 | 248 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 1 | 207.6 | ООО "ЭнергоСтрой" | 26.03.2018. лист.№46 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1006 | 10 | 2018-03-26 16:12 | 2018-03-26 19:35 | В | отключился МВ ф-1006. Схлест на ВЛ-10 кВ отпайка потребителя отключен ЛР-85 | 3.3833 | ТП-потребителя |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО "Капитал Магнезит" | 26.03.2018. лист.№46 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф. 1007 ТП 229, ТП 390 - КТП 798 | 10 | 2018-03-27 08:47 | 2018-03-27 09:45 | В | На ПС Сунгирь от МТЗ отключился ф. 1007 к ТП 229 - неисправность в сетях МРСК на ВЛ-10кВ ТП 390 - КТП 798. | 0.96667 | ТП 229, 409, 718, 390, 347, 488, 489, 798 |  | орг.-1 | в.ч.-1, орг.-14, ч.с.-41, ж.д.-2 | 60 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 2 | 57 | 1 | 310 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 36, 25.03.2018 | 3.4.9.1 | 4.21 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф. 1007 ТП 229, ТП 390 - КТП 798 | 10 | 2018-03-27 08:47 | 2018-03-27 12:54 | В | На ПС Сунгирь от МТЗ отключился ф. 1007 к ТП 229 - неисправность в сетях МРСК на ВЛ-10кВ ТП 390 - КТП 798. | 4.1167 | ТП 488, 489, 798 |  |  | орг.-3, ч.с.-41 | 45 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 42 | 1 | 120 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 36, 25.03.2018 | 3.4.9.1 | 4.21 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-22, ф.9, ул. Челюскинцев, д.52 | 0.4 | 2018-03-27 09:10 | 2018-03-27 09:50 | В | Обрыв провода машиной, сделано | 0.66667 | ТП-22, ф.9, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 27.03.2018, стр.158, АЖ | 3.4.8.2 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ПС "Ковров", ф.609/ф.615, ЦРП-1, ф.3, от ТП-55 до ТП-83 | 6 | 2018-03-27 11:55 | 2018-03-27 12:45 | В1 | Повреждение воронки спуска от ТП-55 до ТП-83 | 0.83333 | ф.3, ТП-74, 17, 142, 55, 95, 78, 78(а) (КЭСР), 83, 1, 24 (ТМ-2), 160, ВЛ | кот.-2, больница-1, шк.-1, д.с.-2, насосная-1 |  | ж.д.-24, ч.с.-528, м-н-5, гаражи-1, АТС-1, орг.-3 | 577 | 0 | 14 | 562 | 0 | 0 | 0 | 576 | 1 | 1350 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 27.03.2018, №10 | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-3, ф.9, ул. Дегтярева, д.50 | 0.4 | 2018-03-28 19:35 | 2018-03-28 20:10 | В1 | Сгорел прокалывающий зажим, сделано | 0.58333 | ТП-3, ф.9, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 28.03.2018, стр.158, АЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 1
-3 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 59, ф. 1 - ул. Гагарина, 100 | 0.4 | 2018-03-28 21:30 | 2018-03-29 12:00 | В1 | Нет света в доме, предварительно окисление на фронтоне | 14.5 | ТП 17, ф. 12 - ул. Мира, 28 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 596 ж.з. | 3.4.13.4 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ул.Свобода д.102 | 0.4 | 2018-03-28 15:30 | 2018-03-28 16:15 | В | обрыв вводного провода ул.Свобода д.102 в результате схода снега с крыши | 0.75 | ТП-12 РУ-0,4кВ ул.Свобода д.102 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 |  | 28.03.2018 ОЖ стр.42 | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Михайлов В.Ю Тел. (49237)2-49-04 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф. 1007 - РП 20, ТП 311 - ТП 312 | 10 | 2018-03-29 07:30 | 2018-03-29 08:45 | В1 | РП 20 отключился МВ 10кВ к ТП 311 - неисправен КЛ 10кВ ТП 311 - ТП 312 | 1.25 | ТП 311, 449, 550, 440, 312 |  | м.у.-1, кот.-1 | ч.с.-40 | 42 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 80 |  | №37, 29.03.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9, г.Судогда. ф-Пл. Свободы | 0.4 | 2018-03-29 11:20 | 2018-03-29 11:55 | В1 | окисление на вводе по улице Пл.Свободы д. 1, в результате разнородности металла | 0.58333 | ТП-9 ВЛ. Ф-ул.Пл.Свободы |  |  | ч.с.-6.МКД-2. орг.12 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 |  | 29.03.2018. лист.№18 ЖЗ | 3.4.13.2 | 4.1 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | КТП 116 совхоз "Вышка" | 6 | 2018-03-30 18:03 | 2018-03-30 19:30 | В | Перегорел ПКТ 6кВ к трансформатору на КТП 116 - на изоляторы КТП мачтового типа попало животное | 1.45 | КТП 116 |  |  | орг.-2, ч.с.-28 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 |  | №39, 30.03.18 | 3.4.10 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-200, ф.2, ул.Лиственная, д.61 | 0.4 | 2018-03-31 10:00 | 2018-03-31 11:10 | В | Обрыв провода снегом, сделано | 1.1667 | ТП-200, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 31.03.2018, стр.160, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
-6 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 128, г. Лакинск, фид. Пр-т Ленина, ул. Пр-т Ленина, д. 32, | 0.4 | 2018-03-30 13:24 | 2018-03-30 14:10 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ , сход с крыши глыбы льда | 0.76667 | ВЛ фид. Пр-т Ленина |  |  | 4 ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | 30.03.18 г. о. ж. лист 40 | 3.4.12.5 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on K1818: Автор: .с.