Мероприятия по снижению потерь электрической энергии, выполненные в 2024г.
1. Монтаж самонесущих изолированных проводов для ВЛ напряжением 0,4 кВ;

Описание проблемы:

При замене неизолированного провода ВЛ-0,4кВ на воздушных линиях электропередач на самонесущий изолированный провод увеличивается сечение питающих проводов, что ведет к уменьшению технических потерь от нагрева токоведущих частей, а так же незначительно сокращаются потери от токов утечки. Перевод электроснабжения индивидуальных потребителей на питание по СИП значительно повышает надежность и качество электроснабжения последних и сокращает расходы на содержание и эксплуатацию ВЛ-0,4кВ.

В 2024 году были запланированы и выполнены работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95мм2) на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 21538  м.

Список объектов приведен в таблице:

	Производственная программа 2024г.

	РЭС Владимир  г. Владимир

	Город
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Длина
	% вып.

	г. Владимир
	ВЛ-0,4 кВ РП-7 - фид. ВЛ-1
	м
	465
	93%

	г. Владимир
	ВЛ-0,4 кВ ТП-145 - ул. Луначарского
	м
	414
	88%

	г. Владимир
	ВЛ-0,4 кВ ТП-173 - ул. Мира, ул. Усти-на-Лабе
	м
	214
	88%

	г. Владимир
	ВЛ-0,4 кВ ТП-173 - ул. Мира,70
	м
	213
	100%

	г. Владимир
	ВЛ-0,4 кВ ТП-241 - фид. ВЛ-1
	м
	357
	89%

	г. Владимир
	ВЛ-0,4 кВ ТП-354 - фид. ВЛ-1
	м
	385
	97%

	г. Владимир
	ВЛ-0,4 кВ ТП-421 - фид. ВЛ-1
	м
	532
	91%

	РЭС  г. Гусь-Хрустальный

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ ТП 132 п. Гусевский ул. Восточная, Зеленая, Первомайская
	м
	340
	89%

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ ТП 23  ул. Курская
	м
	259
	104%

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ ТП 3 ул. Школьная
	м
	585
	74%

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ ТП 49 ул. Дальняя, Колхозная
	м
	690
	90%

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ ТП 5 ул. К.Маркса
	м
	631
	140%

	РЭС  Западный ПО г. Киржач

	г. Киржач
	ВЛ-0,4 кВ ТП 27 ф.4 - ул. Ульяновское шоссе 12а, 12б; 1-я Линия ЛПХ 1-21,2-18а
	м
	501
	677%

	г. Киржач
	ВЛ-0,4 кВ ТП 54 ф.4 - ул. 2-я Лесная 56-30, 12-1, гаражи
	м
	1 534
	194%

	РЭС г. Ковров

	г. Ковров
	ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП 42 ул. Транспортная  
	м
	505
	100%

	г. Ковров
	ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП 68 ул. Комсомольская  
	м
	396
	100%

	г. Ковров
	ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от ТП 43 ул. Бурматова (Жданова)  
	м
	375
	100%

	РЭС г. Ковров ПО г. Камешково

	г. Камешково
	ВЛ-0,4 кВ п. Артем от ТП-753 и ТП-750 (ул.Лесная Ф-2,Ф-4)
	м
	234
	100%

	г. Камешково
	ВЛ-0,4 кВ п. К.Маркса  (ВЛ 0,4 кВ п.К.Маркса ул.К.Маркса ТП-717 Ф-4)
	м
	137
	100%

	г. Камешково
	ВЛ-0,4 кВ п.Артем ул.Октябрьская (ТП-750 Ф-2)
	м
	183
	100%

	г. Камешково
	ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта (ВЛ 0,4 кВ ул.Молодежная ТП-36 Ф-6)
	м
	270
	100%

	РЭС Западный ПО г. Кольчугино 

	г. Кольчугино
	ВЛ-0,4 кВ ТП 27 ф.4 - ул. Ульяновское шоссе 12а, 12б; 1-я Линия ЛПХ 1-21,2-18а
	м
	501
	677%

	г. Кольчугино
	ВЛ-0,4 кВ ТП 54 ф.4 - ул. 2-я Лесная 56-30, 12-1, гаражи
	м
	1 534
	194%

	РЭС Западный ПО Петушки  

	г. Петушки
	ВЛ-0,4кВ Петушинский р-н
	м
	50
	100%

	РЭС Владимир ПО Собинка 

	г. Собинка
	ВЛ-0,4 кВ г.Собинка
	м
	200
	100%

	г. Собинка
	ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 74 ул.Коммунальная
	м
	2222
	100%

	РЭС Владимир ПО Судогда

	г. Судогда
	ВЛ-0,4 кВ  п.Болотский
	м
	4297
	100%

	г. Судогда
	ВЛ-0,4 кВ ЗТП-29 - ул.Чапаева г.Судогда
	м
	1 212
	100%

	РЭС Владимир ПО Суздаль 

	г. Суздаль
	ВЛ-0,4 кВ ТП-5 - ул. Толстого


	м
	503
	100%

	РЭС г. Юрьев-Польский  

	г. Юрьев-Польский
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-7
	м
	2 300
	107%


Затраты на выполнение мероприятий
Стоимость материалов для выполнения данных работ составила 7 385 899,17 руб. без учета стоимости СМР, источник финансирования – тариф.
Сроки проведения: 

Согласно плана производственной программы 2024 года.
2. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок ( без нагрузок)

Расчет проводился на основе данных, полученных при эксплуатации электрических сетей и оборудования ТП (РП) в 2008-2013 г.г. при передаче электрической энергии от поставщиков до потребителей ПАО «Т Плюс» и ООО «ЭСВ».

По статистическим данным при замерах нагрузок в часы максимума и минимума выявляется что на центрах питания ТП(РП)-6(10)/0,4кВ силовые трансформаторы работают в режимах малых нагрузок или один из двух, установленных на ТП(РП), в режиме холостого хода. В данных случаях производится отключение одного из трансформаторов. Выполнение данного мероприятия ведет к снижению потерь электрической энергии. 

В 2024 году в период с апреля по октябрь были отключены (выводились в резерв) 138 трансформатора на двухтрансформаторных подстанциях АО «ОРЭС-Владимирская область» питающих потребителей третьей категории надежности. Расчетное снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «ОРЭС-Владимирская область»  в результате выполнения данного мероприятия – 0,959 тыс. кВтч.
3. Снижение потерь

В ходе выполнения указанных мероприятий за указанный период удалось добиться сокращения величины фактических потерь электрической энергии до 9,86% от поступления в сеть.
Мероприятия по снижению потерь на 2025 г.
В 2025 году планируется провести работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом на СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95кв.мм.) на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 20,350 км.

Планируемый затраты на выполнение данного мероприятия 12 628 440,12 руб.
Список объектов приведен в таблице:

	Производственная программа 2025г.

	РЭС Владимир г. Владимир

	Город
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Длина

	г. Владимир
	ВЛ-0,4 кВ  ТП-133-ул. Дмитриевская
	м
	357

	г. Владимир
	ВЛ-0,4 кВ  ТП-183-фид. ВЛ-3
	м
	206

	г. Владимир
	ВЛ-0,4 кВ  ТП-223-фид. ВЛ-1
	м
	171

	г. Владимир
	ВЛ-0,4 кВ  ТП-223-фид. ВЛ-2
	м
	83

	г. Владимир
	ВЛ-0,4 кВ  ТП-223-фид. ВЛ-3
	м
	255

	РЭС Владимир ПО г. Собинка

	г. Собинка
	ВЛ-0,4 кВ г.Собинка ТП № 10 ул.Куйбышева
	м
	1050

	г. Собинка
	ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 37 ул.Текстильщиков
	м
	130

	РЭС Владимир ПО г. Судогда

	г. Судогда
	ВЛ-0,4 кВ ТП-11- ул. Северная, ул.Пушкина, г.Судогда
	м
	1404

	г. Судогда
	ВЛ-0,4 кВ ТП-28- ул.Будённого, г.Судогда
	м
	801

	г. Судогда
	ВЛ-0.4 кВ ТП №31- ул.Октябрьская, ул.Первомайская г. Судогда
	м
	987

	РЭС Гусь-Хрустальный


	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ ТП 136 п. Гусевский ул. Сосновая
	м
	625

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ ТП 23 ул. Курская, Ленская
	м
	430

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ, ТП 137 п. Гусевский ул. Главная
	м
	285

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ, ТП 14 ул. Нижегородская, Ленинградская
	м
	1 140

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ, ТП 68 ул. Тумская, Дзержинского
	м
	620

	г. Гусь-Хрустальный
	ВЛ-0,4 кВ, ТП 71 ул. Толстого, Рылеева
	м
	580

	РЭС Ковров ПО г. Камешково

	г. Камешково
	ВЛ-0,4 кВ ул. Пролетарская от ТП 37 (Ф-8)
	м
	277

	г. Камешково
	ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта (ВЛ 0,4 кВ ул.Ленина ТП-24 Ф-3)
	м
	114

	РЭС Ковров г. Ковров

	г. Ковров
	ВЛ 0,4 кВ ТП-103 ул.Совхозная-Завгородная
	м
	445

	г. Ковров
	ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 15 ул. Шаумяна (Цурюпы,Народная,Чехова)
	м
	585

	г. Ковров
	ВЛ-0,4 кВ г.Ковров ТП-20 ул.Щеглова (Стадионная)
	м
	728

	г. Ковров
	ВЛ-0,4 кВ ТП-43 ул.Бутовая,ул.2-ая Каменная
	м
	1 025

	РЭС Западный ПО г. Киржач

	г. Киржач
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ул. Буденного, д.1-19
	м
	950

	г. Киржач
	ВЛ-0,4 кВ ТП-13 ул. Томаровича
	м
	500

	РЭС Западный ПО г. Кольчугино

	г. Кольчугино
	ВЛ-0,4 кВ ТП 1 АО "БЭЗ" ф.19 - ул. Советская, Ленина (1-29)
	м
	1 077

	г. Кольчугино
	ВЛ-0,4 кВ ТП 56 ф.9 - ул.Ленина, Дружбы
	м
	760

	РЭС Западный ПО г. Петушки

	г. Петушки
	ВЛ-0,4кВ КТП-17 ф.ул.Коммунальная
	м
	690

	г. Петушки
	ВЛ-0,4кВ КТП-19 ф.ул.Трудовая
	м
	272

	г. Петушки
	ВЛ-0,4кВ КТП-29 ф.ул.Заречная
	м
	237

	г. Петушки
	ВЛ-0,4кВ ТП-35 ф.ул.Луговая, Спортивный проезд
	м
	382

	г. Петушки
	ВЛ-0,4кВ ТП-37 ф. ул.Железнодорожная, Спортивная
	м
	414

	г. Петушки
	ВЛ-0,4кВ ТП-49 ф.ул.Покровка
	м
	297

	г. Петушки
	ВЛ-0,4кВ ТП-49 ф.ул.Покровский проезд
	м
	603

	РЭС Юрьев-Польский

	г. Юрьев-Польский
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-7




	м
	1 870


2. Замена приборов учета с истекшим МПИ у потребителей с установкой интеллектуальных приборов учета.

В 2025 году запланирована замена элементов измерительных комплексов с истекшим МПИ у потребителей на интеллектуальные приборы учета в количестве 4448 шт.
3. Выравнивание в нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ


Расчет проводился на основании замеров нагрузок силовых трансформаторов в 2010/2011/2012 г. и использовании данных замеров при анализе структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, выполненным в программном комплексе ПРОГРЭСС++.

Согласно анализа структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, проведенного в программном комплексе ПРОГРЭС++, выравнивание нагрузок фаз одного силового трансформатора 6-10/0,4 кВ дает в среднем экономию электроэнергии в объеме 3000 кВт*ч в год.
4. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок (без нагрузок)

Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит:

1,134 т.кВтч при отключении 1 трансформатора на 1 месяц, или 6,804 т.кВтч при отключении в течение 6 мес.

В 2025 году планируется вывести в резерв 139 трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях АО «ОРЭС-Владимирская область» питающих потребителей третьей категории надежности на период с апреля по сентябрь включительно.
Ответственный: начальник ЦДС Тарасов А.В.
